# Pielikums H

- “RSU ēkas Rīgā, Palasta ielā 3 ēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde, būvdarbi un  autoruzraudzība”

- nolikumam

# Arhitektūras un inženiertehnisko risinājumu papildus uzdevums un nosacījumi

Izstrādājot ēkas pārbūves projektu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem:

- Būvniecības likums;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- 01.09.2016 Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”;

- LBN 201 - 15 Būvju ugunsdrošība;

- LBN 208 - 15 Publiskas būves;

- LBN 016 - 15 Būvakustika;

Teritorija, ģenerālais plāns.

Skatīt kontekstā ar ēkas novietni Vecpilsētā. Respektēt esošo ēkas veidolu, fasādi. Paredzēt ēkas iekšpagalma rekonstrukciju. Plānojot konstruktīvo risinājumu, iepazīties ar objekta tehniskās apsekošanas atzinuma datiem. Kā galveno risināt ieeju no Ķemerejas ielas ( 11.novembra krastmala) puses. Saglabāt arī reprezentatīvo ieeju no Palasta ielas puses. Sagatavot risinājumu atkritumu konteineru novietnei. Piedāvāt risinājumus par papildus drošības risinājumiem gājēju kustībai un vides pieejamības risinājumus pie ēkas ieejām – risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju un Satiksmes departamentu. Ja nepieciešams ( atbilstoši tehniskajam apsekojumam un plānotajai pārbūvei) paredzēt pieslēgumu uzlabojumu pilsētas inženierkomunikācijām ārpus ēkas robežām.

# Arhitektūra.

Ņemot vērā ēkas kopējo apjomu, funkciju un plānoto lietotāju skaitu ( apm. 800gb) – jaunais ēkas plānojums risināms ar 3 atsevišķām kāpņu telpām ( tiek saglabātas esošās centrālās kāpnes no Palasta ielas puses ieejas un pārbūvētas 2 sānu kāpņu telpas, lai atbilstu ugunsdrošības un evakuācijas normām ), kas katrā stāvā ar gaiteņiem savienotas, nodrošinot iespēju izmantot 2 evakuācijas izejas.

Paredzēt jaunas normatīviem atbilstošas divviru durvis, ar stiklojumu, durvju konstrukcija - Alumīnija rāmis, krāsots-RAL 9006, durvju konstrukcijas ugunsnoturības klase EI30, matēts stikls. Durvju vērtnē iestrādāts ugunsdrošs stikls EI30, aprīkot ar noblīvētām piedurlīstēm un pašaizvēršanās mehānismu - GEZE synschronized door closers, kas secīgi aizver durvju vērtnes, slāpē durvju aizvēršanas troksni, var fiksēt durvis atvērtā stāvoklī. Durvis aprīkotas ar mehānismu - ELECTRIC EMERGENCY CLOSE, kas trauksmes signalizācijas gadījumā aizver durvis, ja tās atrodas atvērtā stāvoklī , aprīkot ar el. sprūdu, kuram durvju vērtnē un kārbā pievienots vājstrāvas kabelis. Durvju furnitūras materiāls: nerūsējošs tērauds, durvis slēdzamas no kāpņu telpas puses, no stāva puses durvīm vienmēr jābūt atveramām bez atslēgas. Durvis aprīkotas ar panikas rokturi atbilstoši EN1125.

Ēkas struktūra - gaiteņi izvietoti gar iekšpagalmu ar logiem, gar ārējām fasādēm ar logiem tiek izvietotas auditorijas , mācību telpas, laboratorijas, darbinieku telpas.  Funkciju izvietojums pa stāviem atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam.

Izstrādājot ēkas inženiertīklu projektus ēkas plānojumā parādīsies korekcijas atbilstoši projekta risinājumiem - papildus šahtas vertikālo inženierkomunikāciju stāvvadu izvietošanai. Iespēju robežās maksimāli izmantot esošos dūmvadus un ventilācijas šahtas.

Atbilstoši jaunajam telpu plānojuma, demontēt esošās starpsienas, veidot ailas esošajās nesošajās sienās, paredzēt jaunu starpsienu izbūvi. Ēkas 4.stāva telpās paredzēts ierīkot arhīvu. 2.stāvā plānots ierīkot kriminālistikas kabinetu ar specializētu aprīkojumu ( izlietni un vilkmes skapi ) – saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā.

Realizēt iespējami tuvu Pasūtītāja sastādītajām grafiskajām skicēm un Projektēšanas uzdevumam. Respektēt esošo ēkas veidolu, fasādi ( atbilstoši VKPAI ēkas novērtējumam ). Kā galveno risināt ieeju no Ķemerejas ielas ( 11.novembra krastmala ) puses ( fasādē iekļaujot vārtu risinājumu ) – ņemot vērā vides pieejamības prasības izveidot pandusu, izlīdzināt starpību starp ielas un ēkas 1.stāva grīdas līmeni. Atjaunot Ķemerejas ielas fasādi sākotnējā veidolā bez ieejas loga ailā.

Esošo vaļējo iekšpagalmu veidot kā segtu iekštelpu / halli ar virsgaismas izgaismojumu. Hallē paredzēt zaļos augus, nesošo konstrukciju skulpturālu apdari / veidojumu, dekoratīvu virsgaismu, kas nodrošinātu ar insolāciju telpu zem iekšpagalma. Ņemt vērā kāpņu telpas logus. Pagalma pārsegumu veidot tā lai būtu iespēja to kopt / tīrīt. Jaunā halle kalpo kā centrs, pirmais informācijas punkts, kas pieslēdzas 3 kāpņu telpām.

Saglabāt arī reprezentatīvo ieeju no Palasta ielas puses – apdari veidot līdzīgi ēkas būvniecības laika apdares principiem un materiāliem. Ieejas durvju risinājumu saskaņot ar VKPAI.

Paredzēt plānojuma risinājumu, ja ēkas 1.stāva telpas Ķemerejas ielas pusē ( studentu pašpārvaldei un prakses telpas ) tiktu lietotas neatkarīgi no pārējās ēkas. Ēkā paredzēt liftu ievērojot vides pieejamības prasības. Projektējot apdari iespējami ievērot RSU dizaina vadlīnijas. Telpu plānojumu veidot ņemot vērā / respektējot ēkas esošo nesošo struktūru, maksimāli vienkāršu.

1.,2. un 3.stāvā ( atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai pārplānojuma skicei ) paredzēt iespēju savienot / atdalīt telpas ar akustisko bīdāmo starpsienu ( piem. Parthos Palace 110s 57dB vai analogu ). Piedāvāt iespēju izgaismot telpas ēkas vidus daļā – ja tiek veidotas stikla starpsienas, ievērot LBN 016 - 15 Būvakustika.

Starp gaiteni un mācību telpām (2.7, 2.10., 3.11.; 3.7; 4.7) paredzēt stikla starpsienas (dalījumu precizē izpildītājs būvprojektā), alumīnija profilu rāmī ar alumīnija profila durvju vērtni no ražotāja Wallenium/MODULARE 92/50 vai ekvivalentu. Stikls aplīmēts ar prettrieciena plēvi un matētas plēves joslām, rokturis- FSB Model 13 4223 ST.STEEL vai ekvivalents. Nodrošināt normatīviem atbilstošu skaņas izolāciju.

Starp administrācijas telpām (1.5; 1.6; 1.7; 1.8) paredzēt stikla starpsienas (dalījumu precizē izpildītājs būvprojektā), alumīnija profilu rāmī ar alumīnija profila durvju vērtni no ražotāja Wallenium/MODULARE 92/50 vai ekvivalentu. Stikls aplīmēts ar prettrieciena plēvi un matētas plēves joslām, rokturis- FSB Model 13 4223 ST.STEEL vai ekvivalents. Nodrošināt normatīviem atbilstošu skaņas izolāciju.

Ēkas akustiskā klase ( atbilstoši LBN 016 - 15 )  - "C", telpu izmantošana - V grupa : augstskolas, biroju ēkas.

Telpu plānojumā norādīt iespējamo mēbeļu izvietojumu un specifikāciju. Mēbeles Pasūtītāja izstrādātajā grafiskajā   daļā   attēlotas   shematiski.   Izpildītājam   jāizstrādā   detalizēts   projekts   un specifikācijas ar visām mēbelēm un iekārtām, kā arī 3D dizaina vizualizācijas . Jārealizē  visa  iebūvētā  tehnika  un  iebūvētās  mēbeles (skat pielikumu “G” 55.punktu).  Brīvi  stāvošo  mēbeļu  realizācija  nav  šī iepirkuma  sastāvdaļa.

Telpās 2.17; 3.17; 4.18 izveidot pieslēguma vietas ŪK stāvvadiem / tīkliem, kurus nepieciešamības gadījumā varētu izmantot šo telpu nomnieks pārplānojot telpas 2.17; 3.17 un 4.18..

Izstrādāt un realizēt ēkas fasādes izgaismojuma risinājumu.

# Būvkonstrukcijas.

Pirms projektēšanas darbu veikšanas iepazīties ar tehniskās apsekošanas atzinumu, ja nepieciešams, papildus apsekot esošo situāciju, visus risinājumus veidot drošus, ja nepieciešams paredzēt pastiprinājumus, remontu, labojumus, izmaiņas ilgmūžīgai un drošai ekspluatācijai, nodrošinot normatīvu prasības, t.sk. Ugunsdrošības. Telpu plānojumu veidot ņemot vērā / respektējot ēkas esošo nesošo struktūru.

Izvērtēt un saskaņot ar Pasūtītāju pamatu un pagraba sienu horizontālās un vertikālās hidroizolācijas ierīkošanas izbūvi, sānējošā apmetuma izveidi pagraba telpās, jaunu pagraba telpu grīdu izveidošanu un grīdas līmeņa pazemināšanu .

Plānots demontēt esošo pagraba pārsegumu iekšpagalma zonā un iebrauktuves zonā – izveidot to jaunu, izlīmeņojot ar ēkas 1.stāva grīdas līmeni un savienojot ar pandusu Ķemerejas ielu un iekšpagalmu.

Iekšpagalmu1.stāva līmenī risināt kā iekštelpu ( atbilstoši UPP ) – halli ar virsgaismu izgaismojumu.

Izstrādājot AVK projektu / ventiekārtu izvietošanu ēkas bēniņu telpās, izvērtēt ugunsdrošu ventilācijas telpu izveidi ēkas bēniņos, pārseguma pastiprināšanu zem ventiekārtām, kā arī 4.stāva pārseguma ( bēniņu grīdas konstrukcijas ) papildus siltināšanu.

# Plānojums.

|  | Stāvs | Telpas Nr. * | Platība | Plānotā izmantošana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | P1 | 18,6 | Esoša kāpņu telpa, atjaunot |
|  | -1 | P2, P3 | 18,7;18,6 | Jaunas kāpņu telpas izbūvētas atbilstoši UPP noteikumiem |
|  | -1 | P4 | 98 | Jauna halle zem pagalma , izveidots jaunais pagalma pārsegums. Pieslēdzas ieejas esošajā ēkā. |
|  | -1 | P5, P6, P7, P8 | 270 | Sporta telpas ar palīgtelpām. Telpas aprīkot ar atbilstošu grīdas segumu un sienu apdari. Paredzēt atbilstošu / drošu apgaismojumu un vēdināšanas sistēmu. |
|  | -1 | P9 | 65 | Esošās telpas pārbūvēt, remontēt. Nosegt tranzīta siltumtrasi. Paredzētas lāzeršaušanas kabineta ierīkošanai. |
|  | -1 | P10, P11, P12, P13 | 60 | Sieviešu garderobes ( lietotāju skaits apm.40 gab. ), dušas telpa, sanmezglzs |
|  | -1 | P14, P15, P16, P17 | 52 | Vīriešu garderobes (lietotāju skaits apm.40 gab.) un dušas telpa, sanmezglzs |
|  | -1 | Tehniskās palīgtelpas |  | P18 – Elektrosadales telpa P19 – Ūdens ievada telpa P20 – Tehniskā palīgtelpa, noliktava P21 – Siltummezglzs ( rekonstruēts ) telpa P22 – Ventkameras telpa |
|  | 1 | 1.1 | 51,3 | Esoša kāpņu telpa, atjaunot apdari un durvis |
|  | 1 | 1.2; 1.3 | 48,7 | Jaunas kāpņu telpas izbūvētas atbilstoši UPP noteikumiem |
|  | 1 | 1.4 | 108 | Jauns segtais pagalms ar pandusu no Ķemerejas ielas , galvenā ieeja. Izveidots jaunais pagalma pārsegums ar virsgaismu. Pieslēdzas ieejas esošajā ēkā. |
|  | 1 | 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 | 43 | Apsardzes telpa, Palīgtelpa, Informācijas centrs, savienots ar iekšpagalmu |
|  | 1 | Administrācija |  | 1.5 – Fakultātes vadītāja kabinets 1.6 – Sekretariāts 1.7 – Vietnieka kabinets 1.8 – Vietnieka kabinets Gaitenis Pārrunu telpa Pārrunu telpa Arhīvs Virtuve Pasniedzēju telpa/priekštelpa Pasniedzēju telpa /darba telpa Palīgtelpa Palīgtelpa Sanmezglzs |
|  | 1 | 1.19 1.20 | 48,6 30 | Halle ar garderobi ( 300 - 350 vietām). Izbūvēt liftu un pieslēgumu pagalmam. |
|  | 1 | 1.21 | 82 | Zāle (62 vietām) ar iespēju transformēt ar akustisko starpsienu 58dB telpu 2 atsevišķās telpās. |
|  | 1 | 1.22; 1.23; 1.24 |  | Sanmezgli / wc telpas |
|  | 1 | 1.25 | 140 | Studentu pašpārvaldes telpas ar sanmezgliem. |
|  | 2 | 2.1 | 20,8 | Esoša kāpņu telpa, atjaunot apdari un durvis |
|  | 2 | 2.2; 2.3 | 48,7 | Jaunas kāpņu telpas izbūvētas atbilstoši UPP noteikumiem |
|  | 2 | 2.4; 2.5; 2.6 | 102.4 | Gaitenis - savieno visas kāpņu telpas un abus ēkas spārnus. |
|  | 2 | 2.7 | 50 | Policijas darba kabinets ( 32 studenti ) |
|  | 2 | 2.8 | 61,7 | Auditorija ( 35 studenti ) |
|  | 2 | 2.9 | 13,50 | Palīgtelpa, piekļuve no abu mācību telpu pusēm. |
|  | 2 | 2.10 | 52 | Kriminalistikas klase ( 32 studenti ) . telpa aprīkota ar izlietni un vilkmes skapi |
|  | 2 | 2.11 | 82 | Auditorija ( 48 studenti ) |
|  | 2 | 2.12 | 18,2 | Palīgtelpa, piekļuve no abu mācību telpu pusēm. |
|  | 2 | 2.13; 2.14; 2.15 |  | Sanmezgli / wc telpas |
|  | 2 | 2.16 | 14 | Pasniedzēju telpa / palīgtelpa |
|  | 2 | 2.17 | 297 | Papildus telpas citai funkcijai |
|  | 3 | 3.1 | 20,8 | Esoša kāpņu telpa |
|  | 3 | 3.2; 3.3 |  | Jaunas kāpņu telpas izbūvētas atbilstoši UPP noteikumiem |
|  | 3 | 3.4; 3.5; 3.6 | 102.4 | Gaitenis - savieno visas kāpņu telpas un abus ēkas spārnus. |

|  | 3 | 3.7; 3.8 | 50 | ITS auditorija ( 32 studenti ) aprīkota ar speciālu datoru aprīkojumu. Savienota ar blakus esošo palīgtelpu / pasniedzēju laboratoriju. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3.9; 3.10 | 132 | Auditorijas ar iespēju savienot un izveidot vienu lielu auditoriju. Nodalītas ar sabīdāmu akustisko sienu ( 57dB ). Aprīkotas ar multimediju mācību aprīkojumu. |
|  | 3 | 3.11; 3.12 | 52 18 | Tiesu izspēles auditorija ar paaugstinājumu grīdā. Iekārtota kā improvizēta tiesu telpa. Savienota ar blakus palīgtelpu. |
|  | 3 | 3.13; 3.14; 3.15 |  | Sanmezgli / wc telpas |
|  | 3 | 3.16 | 14 | Pasniedzēju telpa / palīgtelpa |
|  | 3 | 3.17 | 297 | Papildus telpas citai funkcijai |

|  | 4 | 4.1 | 20,8 | Esoša kāpņu telpa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4.2; 4.3 |  | Jaunas kāpņu telpas izbūvētas atbilstoši UPP noteikumiem |
|  | 4 | 4.4; 4.5; 4.6 | 102.4 | Gaitenis - savieno visas kāpņu telpas un abus ēkas spārnus. |

|  | 4 | 4.7; 4.8; 4.9 | 50 61,7 13,5 | Auditorijas ( 32 un 35studenti ). Savienotas ar blakus esošo palīgtelpu / pasniedzēju laboratoriju. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4.10 | 56,9 | Auditorija ( 32 studenti ). |
|  | 4 | 4.11; 4.12; 4.13 | 97 | Arhīvs |
|  | 4 | 4.14; 4.15; 4.16 |  | Sanmezgli / wc telpas |
|  | 4 | 4.17 | 14 | Pasniedzēju telpa / palīgtelpa |
|  | 4 | 4.18 | 297 | Papildus telpas citai funkcijai |

* Pievienotā plānojuma skice dota orientējoši. Projektēšanas gaitā iespējamas izmaiņas un atkāpes no plānojuma skices, telpu kvadratūras, ailu izvietojuma, ja to nosaka normatīvie akti un/ vai izmantotie projekta risinājumi.

# Apdares un konstrukciju projektēšanas un izbūves uzdevums.

Jāpārbūvē un jāizremontē objekta telpas iekļaujot grīdu, griestus, sienas, palodzes, durvis un saistītos pārsegumus, inženierkomunikācijas, kā arī visu citu nepieciešamo struktūru.

Jāsakārto visa logiskā apdare ( piemēram, bet ne tikai - esošais sienu un griestu apmetums, piekārto griestu plātnes, grīdas segumi kabinetos, vestibilos, tehniskajās telpās un uzgaidāmajās telpās. Sakārtot telpu dizainu, maksimāli saglabājot, atjaunojot telpu oriģinālo apdari ( ja tāda tiek atsegta un atrasta remontdarbu laikā ), piemeklējot piemērotus jaunus apdares elementus vietās, kur esošā apdare nav iespējama).

Telpu apdari paredzēt viegli kopjamu un stilistiski atbilstošu RSU dizaina vadlīnijām un priekšrakstiem.

Sienas – demontējot vecās starpsienas pārliecināties par nepieciešamību papildus pastiprināt pārsegumu. Izbūvēt jaunās starpsienas atbilstoši ražotāju norādījumiem. Telpās kur paredzēta akustisko bīdāmo starpsienu ( piem. Parthos Palace 110s 57dB vai analogu ) izbūve - sekot ražotāju izbūves un uzstādīšanas norādījumiem.

Plānojot ventilācijas vai citu komunikāciju stāvvadus / vai vertikālās šahtas, censties maksimāli izmantot esošos dūmvadu kanālus vai esošās ventilācijas šahtas sienās. Vai jaunās šahtas ( izveidojot nodalošās sienas atbilstoši noteikumiem ) izvietot telpu stūros, minimāli traucējot ērtu telpu plānojumu. Telpās kuras plānots nodalīt ar alumīnija stikla starpsienām ( 2.7; 2.10; 3.7; 3.11; 4.7 ) – sekot ražotāja norādījumiem par montāžu. Paredzēt stikla starpsienas (dalījumu precizē izpildītājs būvprojektā), alumīnija profilu rāmī ar alumīnija profila durvju vērtni no ražotāja Wallenium/MODULARE 92/50 vai ekvivalentu. Stikls aplīmēts ar prettrieciena plēvi un matētas plēves joslām, rokturis- FSB Model 13 4223 ST.STEEL vai ekvivalents. Nodrošināt normatīviem atbilstošu skaņas izolāciju.

Sienu apdare - pēc lieko slāņu demontāžas (iespējami izpētot vēsturiskās apdares) sagatavot tālākai apdarei (apmetums). Apmetumu atjaunot atbilstoši oriģinālam- kaļķu javas apmetums (cementa piedeva ne vairāk kā 10%) ,krāsojumu veikt ar otu- panākot oriģinālam atbilstošu faktūru. Gaisu caurlaidība ūdens dispersijas krāsa - viegli kopjama (mazgājamība atbilstoša 2. klasei saskaņā ar EN 13300) PVA krāsu (piem Flugger 7S).  Krāsojumam jābūt augstvērtīgam, bez redzamiem krāsojuma defektiem. Krāsojumam jābūt izturīgam, ar mazgāšanas iespēju ne mazāk kā 2000 reizes. Tonis jāsaskaņo ar Pasūtītāju uzkrāsojot paraugu 1x1m. Sanmezglozs flīzētas atbilstoši interjera risinājumiem. Auditorijās pie izlietnēm paredzēt flīzētas sienas ap izlietnēm.

Ēkas sanmezglozs paredzēt izbūvēt bezrāmju nodalošās starpsienu konstrukcijas. Tualetes kabīnes atdalošām sieniņām paredzēt HPL plāksnes 10mm biezumā, stiprinātas nerūsējošā tērauda karkasā. Pielietot ērtu WC durvju aizgriezni, āķus somu karināšanai. Atdalošās sieniņas h- 2,0m, ar atkāpi no grīdas plaknes ne lielāku par 0,15m. Krāsu toni veidot atbilstoši RSU dizaina vadlīnijām.

Griesti -  Griestu plaknes iespējami augstu ( ievērojot LBN normatīvus, ņemot vērā inženiertīklu risinājumus ), iespējami logiskā geometrijā ( bez liekiem šahtu ierāvumiem un izvirzījumiem), formas (tai skaitā apdari, krāsojumu), veidot līdz racionālai, vizuāli uztveramai geometriskajai daļai (piemēram – ja telpās nepieciešami iekārtie griesti ventilācijas vadu slēpšanai –  piekārtos  griestus veidot visā platībā, nevis pa diagonāli tikai tik, cik aizsedz ventilācijas caurules).  Visām  komunikāciju  vietām  paredzēt  dizainiskas  piekļuves  un  revīzijas  risinājumus.

Maksimāli plānot un paredzēt tranzīta inženiertīklus izvietot koridora telpās, tajās pazeminot griestu plakni. Auditorijās censties saglabāt esošos griestus ar dekoratīvajām ielocēm / orķeļiem.

Pagraba telpās – saglabāt , atjaunot esošās mūrētās velves, attīrīt un pāršuvot mūrējumu. Velves veidot eksponējamas. Krāsot ar kaļķu krāsu.

Grīdas – visās telpās veikt pārsegumu izlīmeņošanu ( pirms tam iepazīties ar grīdu līmeņu uzmērīšanas aktiem ) un , ja nepieciešams , pastiprināšanu. Pieļaujama neliela ( līdz 2,5cm ) ēkas grīdu līmeņu nesakritība - dažādos līmeņos veidojot līdz kāpņu telpām. Pārbūvējamās telpās grīdu segumus izvēlēties praktiskus, viegli kopjamus ( linolejs / flīzes ). Ieejas mezglā no Palasta ielas veidot jaunu analogu / ja iespējams atjaunot sākotnējo, vēsturisko apdari.

Saglabājamā kāpņutelpā ( no Palasta ielas puses ) kāpņu laukumiņos atjaunot /ieklāt cementa masas flīzes. Pakāpienus atjaunot / restaurēt to bojājumu vietas ar atbilstošas tonalitātes akmens masu. Pārslīpēt, pulēt, izveidot aizsargkārtu. Saglabājamas kāpņu margas un lenteris. Tās notīrīt, ja nepieciešams nomainīt bojātos elementus, slīpēt krāsot, koka daļas lakot atbilstoši pasūtītāja norādēm. Kāpņu margu roku balstu saglabāt, atjaunot trūkstošos posmus pēc oriģināla profila, attīrīt , beicēt, lakot. Margu reliņi zuduši (esošās piemetinātās plakandzelzs lentas demontēt), -izgatavot tos jaunus, kaltus (vai stieņus ar atlietām detaļām) pēc 20.gs.sākuma paraugiem.

Koridoros – Uz betonētas, hidroizolētas grīdas (ar hidro izolācijas pārlaidumu uz sienām min. 20cm) homogēnas akmens masas flīzes ar sabalansētu slīdamību un kopšanas iespējām. Šuvotas ar tonētu šuvošanas masu. Flīzes izvēlēties vai nu izteikti neliela izmēra (līdz 10x10cm vai 15x15cm, piemēram pilnas akmens masas flīzes no ražotāja TOP CER vai ekvivalentu) vai izteikti liela izmēra (virs 50cm) flīzes ) piem. Ceramiche Caesar vai ekvivalentas ).

Durvis – izveidot jaunas ieejas mezgla durvis no Palasta ielas puses atbilstoši ēkas arhitektūrai un novietnei Vecpilsētā.  Pārējās telpās paredzēt objektam stilistiski piederīgas ( izmantojot kādu no esošo durvju dalījumu ), normatīviem ( skaņas izolācijas, ugunsdrošības, vides pieejamības ) atbilstošas koka pildiņu iekšdurvis / ārdurvis. Paredzēt un aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru, pašaizveres mehānismu. Rokturis FSB vai ekvivalents. Apdare – slīpēts tērauds.

Paredzēt ugunsdrošās durvis EI30, kas nodala evakuācijas izejas uz kāpņu telpām , ar atbilstošu furnitūru, pašaizveres mehānismu un lielu stiklojojumu. Izskatīt iespējas un savstarpēji salīdzināt ugunsdrošās durvis pilnstikla izpildījumā/ vai alumīnija rāmja konstrukcija + stikls, vai restaurētas koka rāmja durvis ar stikla pildījumu ( analoģiskas kā Kronvalda bulvārī 9 ) - apdares iespējas un izmaksas projektēšanas gaitā skaņojot ar Pasūtītāju.

Ja alumīnija konstrukcijas - paredzēt jaunas normatīviem atbilstošas divviru durvis, ar stiklojumu, durvju konstrukcija - Alumīnija rāmis, krāsots-RAL 9006, durvju konstrukcijas ugunsnoturības klase EI30, matēts stikls. Durvju vērtnē iestrādāts ugunsdrošs stikls EI30, aprīkot ar noblīvētām piedurlīstēm un pašaizvēršanās mehānismu - GEZE synschronized door closers, kas secīgi aizver durvju vērtnes, slāpē durvju aizvēršanas troksni, var fiksēt durvis atvērtā stāvoklī. Durvis aprīkotas ar mehānismu - ELECTRIC EMERGENCY CLOSE, kas trauksmes signalizācijas gadījumā aizver durvis, ja tās atrodas atvērtā stāvoklī , aprīkot ar el. sprūdu, kuram durvju vērtnē un kārbā pievienots vājstrāvas kabelis. Durvju furnitūras materiāls: nerūsējošs tērauds, durvis slēdzamas no kāpņu telpas puses, no stāva puses durvīm vienmēr jābūt atveramām bez atslēgas. Durvis aprīkotas ar panikas rokturi atbilstoši EN1125.

Pie ieejas no Ķemerejas ielas paredzēt slēdzamus metāla vārtus vizuāli atbilstošus ēkas arhitektūrai un novietnei Vecpilsētā. Vārtu risinājumu no Ķemerejas ielas puses – ažūrs metāla korpuss ar stiklu.

Logi - Restaurēt ielas fasādes esošos koka ārlogus ar vienkārtas stiklojumu (  ielas fasādēs logu ārējām vērtnēm saglabāt 20gs. 2. puses stiklojumu (nelietot mūsdienu float glass). bojāto stiklu vietā izmantot tos no iekšējām vērtnēm vai pagalma logiem) un saglabāt esošo furnitūru (Palasta ielas un Ķemerejas ielas pusē). Tikai neatgriezeniski bojātās (vai mākslinieciski nevērtīgus vēlāka laika elementus) un zudušās detaļas aizstāt ar jaunām, kas izgatavotas analogas vēsturiskajām. Atjaunot zudušās metāla detaļas furnitūru. Iekšlogs ar stikla paketi, blīvgumijām. Iekšloga augšējo vērtni saglabāt, iestrādāt stikla paketi. Apakšējās vērtnes izgatavot jaunas ar stikla paketi, ar stobrvirām un ar T veida misiņa rokturiem, kas analogi vēsturiskajiem paraugiem. Pirms logu restaurācijas un citiem plānotajiem darbiem, veikt katra loga tehnisko apsekošanu un sastādīt tehniskās apsekošanas aktu, ko saskaņot ar Pasūtītāju. Izstādāt restaurācijas darbu tehnoloģiju, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Darba apjomā ietvert jaunas koka palodzes ar analogu profilējumu, kas atbilst oriģinālam. Paredzēt pilnvērtīgu logu ailu iekšējo un ārējo apdari.

Logi – atbilstoši tehniskajam atzinumam un VKPAI ēkas novērtējumam ( kultūrvēsturiski vērtīga ēka ) renovēt / vai izgatavot no jauna koka logu blokus saglabājot esošo dalījumu un gabarītus. Ēkas ārējās fasādēs ( pret Palasta ielu un Ķemerejas ielu ) ar divkāršu rāmi – ārējais ar vienstikla stiklojumu, iekšējais ar 2 stiklu paketi. Logu profilējumu un dekoratīvo apdari pieskaņot / veidot līdzīgu esošajiem logu blokiem. Ēkas iekšpagalmā – koka loga bloki ar vienu rāmi un 3 stiklu paketi.

Kāpnes – renovēt / atjaunot esošās galvenās betona kāpnes un kāpņu margas centrālajā kāpņu telpā.

Jaunās kāpņu telpas un kāpnes veidot atbilstoši UPP un citiem normatīviem.

Ēkas inženiertīklu risinājumi projektā.

Iepazīties ar ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu Nr. TA-2107-02/01 – t.sk. par esošajiem inženiertīkliem ēkā, inženierdienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem . Apsekot inženiertīklus uz vietas objektā.

# Ūdensvada un kanalizācijas projektēšanas un izbūves uzdevums

Vispārīgās prasības projekta dokumentācijas izstrādei.

Pirms būvprojekta izstrādes apsekot  un izvērtēt esošo situāciju, norādīt visus izejas datus, kā arī prasības, kuru izpilde nodrošina sistēmu darbību.

Projektā nepieciešams iekļaut sekojošu informāciju:

- Paskaidrojuma raksts ar izvēlēto tehnoloģisko risinājumu pamatojumu un to realizācijas pamatprincipiem;

- Grafiskais materiāls, kas ietver:

- ēkas stāvu plānus  ar santehnikas iekārtu izvietojumu, pieslēgumu vietām un pielietotu sistēmu norādēm, u.c. nepieciešamo informāciju. Piemēram, bet ne tikai – cauruļvadu diametri, izolācijas materiāli, konstrukciju šķērsošanas mezgli,

- sistēmu aksonometriskās shēmas, griezumi, u.c.

- ārējo tīklu izvietojuma ģenplāns ar augstuma atzīmēm, savietotais ģenplāns ar pārējām projektējamām komunikācijām;

- āŗējo tīklu garenprofili ar grunts ģeoloģisko sastāvu;

- pielietojamo materiālu specifikācijas.

Projektēšanas gaitā visi tehniskie risinājumi, aprēķini, izvēlētās iekārtas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

ĀRĒJIE TĪKLI.

Ūdensapgādes ievada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu pārbūvē ievērot SIA “ Rīgas ūdens” 2017. gada 28. aprīlī izdoto tehnisko noteikumu prasības.

ŪK tīklu izbūvē pielietojamie materiāli:

- Ūdensvada izbūvē pielietot ProFuse SDR 17; PE 100 caurules vai ekvivalentu ar veidgabaliem;

- Noslēgaramatūru Hawle tipa vai ekvivalents

- Kanalizācijas izbūvē pielietot Ultra Clasic vai ekvivalentu, pieslēgumu realizēt pie esošās akas

- Rūpnieciski ražotas plastmasas akas ar teleskopisko galvas daļu, t.sk. ķeta rāmis ar vāku 40t

IEKŠĒJIE TĪKLI.

# Projekta sastāvā nepieciešams izstrādāt šādas ar ūdensvadu un kanalizāciju saistītas sistēmas:

- Aukstā ūdens apgādes sistēma;

- Ugunsdzēsības  ūdensvada sistēma;

- Karstā ūdens padeves un cirkulācijas sistēma;

- Saimnieciskās  kanalizācijas sistēma;

- Lietus  kanalizācijas sistēma.

Ūdensvads

Sadalošos tīklus projektēt un izbūvēt atklāti, risinājumu veidot dizainiski akurātu, detalizēti saskanojot ar Pasūtītāju. Apšūt ar ugunsdrošu, mitrumizturīgu gipškartonu atbilstoši paredzētajam izvietojumam. Cauruļvadiem šķērsojot nesošās konstrukcijas jāparedz aizsargčaulas, vietās kur tiek šķērsotas ugunsdrošas konstrukcijas vai zonas jāparedz ugunsdrošs blīvējums, plastmasas caurulēm ugunsdrošās uzmavas (manžetes). Lai nepieļautu kondensāta veidošanos aukstā ūdensvada caurules izolēt ar porgumijas izolāciju čaulām. Karstā un cirkulācijas caurules izolēt ar akmens vates siltimizolācijas čaulām ar polivinilhlorīda pārklājumu. Lai ātri varētu veikt lokālus tehniskās apkopes darbus, uz katra atzara paredzēt atbilstoša diametra noslēgarmatūru, kā arī  pirms katras sanitārtehniskās iekārtas paredzēt atbilstoša diametra lodveida   aizbīdni.

Noslēgarmatūras ērtai lietošanai paredzēt inspekcijas lūkas projektējamajā būvapjomā šahtās paredzēt nomainīt visu esošo inženierkomunikāciju izveidē pielietotos materiālus, ja nepieciešams ārpus projekta robežām līdz loģiskām pieslēguma vietām esošos maģistrālos tīklos .

Ūdensvada  izbūvē  pielietojamie pamatmateriāli:

- Daudzslānu  kompozītcaurule  PN10  UPONOR  vai  ekvivalents  ar  stiprinājumiem  un veidgabaliem;

- Pretkondensāta izolācija - porgumija “Armaflex” klase vai ekvivalents;

- Izolācijas materiāli no akmens vates čaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu – “PAROC Pro Section 100” klase vai ekvivalents h= 20 mm.

# Ugunsdzēsība

Ugunsdzēsības sistēmas cauruļvadus  projektēt šahtās, ugunsdzēsības skapjus izvietot atbilstoši jaunajam telpu plānojumam, ugunsdzēsības risinājumiem projektā ( UPP – uguns drošības pasākumu pārskatam ), ar atbilstošu komplektāciju.

Ūdensvada  izbūvē  pielietojamie pamatmateriāli:

- nerūsējoša tērauda ūdensvada caurules;

- Ugunsdzēsības kaste HW-25W-KP-20/30 +ROP komplektā ar krānu DN 25, šļūteni d 25;L= 20m, ugunsdzēsības stobra uzgaļa izplūdes diametrs 10 mm, ugunsdzēšamo putu tipa aparāts Valpro URA 6 vai  ekvivalents

# Sadzīves  kanalizācija

Sadzīves kanalizācijas stāvvadus projektēt atbilstoši jaunajam telpu plānojumam, ņemot vērā esošās vietas, paredzēt no PVC kanalizācijas caurulēm, veidgabaliem vai to ekvivalentiem izolējot tos ar trokšņu izolācijas materiāliem.  Pašteces  cauruļvadu  kritumam  horizontālos  posmos  jābūt  atbilstošam  normatīvu prasībām. Pievadus sanitārtehniskām ierīcēm paredzēt no PP tipa caurulēm vai to ekvivalentiem, projektēt atklātā veidā un apšūt ar ugunsdrošu, mitrumizturīgu gipškartonu atbilstoši to izvietojumam.

Kondicionieru izvietojuma vietās nepieciešams paredzēt kondensāta novadīšanas iespējas, vienlaicīgi nepieļaujot kanalizācijas smaku nokļūšanu sistēmā. Projektējamajā būvapjomā šahtās paredzēt nomainīt visu esošo inženierkomunikāciju izveidē pielietotos materiālus, ja nepieciešams ārpus projekta robežām līdz loģiskām pieslēguma vietām esošos maģistrālos   tīklos.   Sadzīves kanalizācijas izbūvē pielietojamie pamatmateriāli un iekārtas:

- Stāvvadu montāžā pielietojamas PVC kanalizācijas caurules, veidgabali;

- Pievienojumu montāžā pielietojami PP kanalizācijas caurules, veidgabali;

- Izolācijas materiāli no akmens vates čaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu – “PAROC Pro Section 100” klases vai ekvivalents h=13 mm.

# Lietus kanalizācija

Apsekot esošās lietus kanalizācijas  tehnisko stāvokli visai ēkai un pieslēgumus pilsētas sistēmai. Nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt nomainīt lietus kanalizācijas stāvvadus un esošās revīzijas līdz loģiskai pieslēguma vietai esošos maģistrālos tīklos . Izstrādāt lietus kanalizācijas sistēmu ēkas pagalmā zonai un pieslēgt esošajam tīklam.

Lietus kanalizācijas izbūvē pielietojamie pamatmateriāli:

- PVC spiedvada caurule PN10 UPONOR vai ekvivalents ar stiprinājumiem un veidgabaliem;

- Izolācijas materiāli no akmens vates čaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu – “PAROC Pro Section 100” klases vai ekvivalents h=30 mm.

# Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas uzdevums

# Vispārīgas prasības AVK daļas projektēšanai

# Būvprojektā norāda visus izejas datus, kā arī prasības, kuru izpilde jānodrošina apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, t.sk. plānotos pasākumus sistēmu palaišanai, regulēšanai, ekspluatācijai un uzturēšanai darba kārtībā.

Būvprojektā jāiekļauj visi nepieciešamie teksta dokumenti un rasējumi kvalitatīvai sistēmu izbūvei:

- skaidrojošais apraksts ar izvēlēto sistēmu risinājumiem un pamatojumiem, sistēmu darbības principiem, aprēķinu metodēm, paredzēto iekārtu un materiālu iestrādes metodēm, sistēmu un iekārtu ekspluatācijas nianses, kā arī citu būtisku informāciju pēc projektētāja izvēles, ievērojot pasūtītāja apstiprinātā darba uzdevuma norādes;

- stāvu plāni (M 1:50, M 1:100) ar sistēmām, iekārtu izvietojumiem, piesaistēm, raksturojumiem, apzīmējumiem un tehniskiem parametriem (piemēram, cauruļvadu vai gaisa vadu izmēri, izolācijas biezums, gaisa daudzums, siltumnesēja caurplūde, ieregulēšanas pozīcija, spiediena kritums u.c.);

- nepieciešamie griezumi (M 1:50, M 1:100);

- mezgli (piemēram, iekārtu, gaisa vadu un cauruļvadu stiprināšanas un balstīšanas mezgli, konstrukciju šķērsošanas mezgli, sistēmu ugunsdrošības elementu izbūves mezgli u.c.);

- sistēmu principiālās, aksonometriskās vai izometriskās shēmas (M 1:50, M 1:100);

- iekārtu un materiālu specifikācijas.

Rasējumiem jābūt saprotamiem un viegli lasāmiem.

Projektētājam savlaicīgi ir jāizsniedz darba uzdevumi pārējo sadaļu projektētājiem un atbildīgajam projektētājam, kurš nodrošina, lai savlaicīgi tiktu veikta atsevišķo projekta sadaļu savstarpēja saskaņošana, kas ietver dažādu sadaļu sistēmu krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību.

Projektētājam jāpiedāvā saimnieciski izdevīgākais risinājums, izvērtējot sistēmu izbūves un ekspluatācijas izmaksas.

Projektēšanas gaitā visi tehniskie risinājumi, aprēķini, izvēlētās iekārtas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Šajā Tehniskajā uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi neatbrīvo Projektētāju no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu un atbilstošu tehnisko risinājumu izvēli. Projektētājs ir atbildīgs par projektēto sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, investīcijas izmaksām, funkcionalitāti un energoefektivitāti.

Pielietojamo materiālu, iekārtu un konstrukciju izvēlei jābūt pamatotai ar plaši pārbaudītiem, vispārēji atzītiem un labas atsauksmes guvušiem būvniecības risinājumiem, mūsdienu tehnoloģijām un pielietojamām metodēm.

Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

# Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas

Projektējot ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, ievērot spēkā esošu normatīvu prasības, tādu kā LBN 231-15, LBN 003-15, LBN 201-15, LVS EN 13779, LVS CR 1752, LVS EN 15242, LVS EN 15251 u.c.

Ventilācijas sistēmu projektēšanai par pamatu tiek ņemta ēkas arhitektoniskā skice ar studentu mācību telpu, kabinetu, auditoriju, arhīvu, administratīvo, sporta nodarbību, koplietošanas un palīgtelpu izvietojumu.

Nodrošināt telpu funkcijām, lietotāju skaitam un vajadzībām atbilstošu mikroklimatu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Nodrošināt telpu mikroklimata (gaisa kvalitātes, temperatūras režīma, apgaismojuma un akustikas) parametrus atbilstoši II kategorijas parametriem saskaņā ar LVS EN 15251 prasībām.

Optimālai mikroklimata uzturēšanai paredzēt ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu dalījumu pa zonām:

- pagrabstāva sporta telpas, garderobes un palīgtelpas;

- 1.stāva administrācijas, pasniedzēju, studentu pašpārvaldes telpas un pagalms;

- 1.stāva zāle 63 vietām, pieguļoša halle un garderobe;

- 2., 3. un 4.stāva mācību telpas un auditorijas, pieguļošie gaiteņi;

- arhīvs;

- 2., 3. un 4.stāva auditorijas Palasta ielas pusē, pieguļošie gaiteņi.

Katrai zonai paredzēt neatkarīgas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.

Projektējot ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, paredzēt energoefektīvus risinājumus. Enerģijas patēriņu tehniski un ekonomiski pamato, ņemot vērā energoresursu izmaksas un kaitējumu apkārtējai videi, ko rada enerģijas ražošana un patērēšana.

Visās telpās ar mainīgu cilvēku plūsmu (zāle, mācību telpas, auditorijas un tml.) projektēt ventilācijas sistēmas ar mainīgu gaisa apmaiņu un vadību no CO2 devējiem apkalpojamās telpās.

Mainīgai gaisa ražībai paredzēt uz pieplūdes un nosūces gaisa vadiem ar izpildmehānismiem vadāmus (VAV) vārstus mainīgai gaisa plūsmai un spiediena kontrolei. Vārstu izvietojumu izvēlēties, izvērtējot apkalpošanas iespējas.

Sanitārajos mezglos, nodrošināt negatīvu spiedienu. Gaisa pārplūdei no “tīrās” zonas uz “netīro” paredzēt attiecīgus pārplūdes atvērumus.

Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumiem atsevišķās telpās un zonās, kā arī visā objektā kopumā ir jābūt sabalansētiem.

Aprēķinos ņemt vērā maksimāli pieļaujamos ventilācijas iekārtu un gaisa sadales elementu skanas spiediena līmeņus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Gaisa sadales sistēmas projektē tā, lai apkalpojamā telpas zonā nodrošinātu vienmērīgu pieplūdes gaisa sadali, nepārsniedzot pieļaujamos gaisa plūsmas ātrumus telpas darba zonā.

Gaisa sadalītāji un gaisa vadu tīkls jāprojektē atbilstoši iekārtu maksimālam darbības režīmam. Paredzēt gaisa sadalītāju un atklāti izvietoto gaisa vadu krāsošanu dizaina tonī atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

Ventilācijas sistēmu balansēšanai paredzēt regulēšanas vārstus ar rūpnieciski kalibrētu pieslēguma vietu gaisa daudzuma mērīšanai.

Ventilācijas sistēmu maģistrālos gaisa vadus izvietot bēniņu tehniskajās telpās un vertikālajās komunikāciju šahtās. Vertikālo komunikāciju izbūvei maksimāli izmantot esošo skursteņu apjomus. Maksimāli izvairīties no gaisa vadu krustošanās mezgliem, saglabājot maksimāli iespējamo telpas augstumu.

Gaisa vadu šķērsgriezumi jāpieņem atbilstoši maksimālai gaisa plūsmai un gaisa ātrumam, kas nav lielāks par 4 m/s gaisa vadu maģistrālēs un par 3 m/s gaisa vadu atzarojumos uz sadalītājiem. Izņēmuma gadījumos gaisa vadu maģistrālēs ir pieļaujams gaisa ātrums no 4 līdz 5 m/s.

Gaisa vadu sistēmām paredzēt gaisa vadu tīrīšanas iespēju visā pieplūdes un nosūces gaisa vadu garumā atbilstoši standartam LVS EN 12097.

Visiem gaisa vadiem neapkurināmās telpās nepieciešama atbilstoša siltumizolācija. Gaisa vadiem ārpus telpām izolāciju pārklāt ar skārda aizsargčaulām. Projektētājs izvērtē nepieciešamību veikt gaisa vadu izolēšanu atbilstoši siltuma un skaņas izolācijas nepieciešamībai un aprēķina izolācijas biezumu.

Inženierkomunikācijas telpās jāprojektē pēc iespējas neredzamas, tās izvietojot, komunikāciju šahtās, virs piekārtiem griestiem vai slēpti interjera elementos, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta ērta šo inženierkomunikāciju apkalpošana, apkope un nepieciešamības gadījumā remonts.

Gaisa apstrādes iekārtas projektēt atbilstoši standartam LVS EN 1886.

Ventilācijas iekārtu iespējamais izvietojums: ēkas bēniņu telpa, pagrabstāva tehniskās telpas. Ventilācijas iekārtu izvietojumu izvēlēties, ņemot vērā iekārtu izmērus, troksni no iekārtām, apkalpošanas iespējamību, racionālu gaisa vadu sadalījumu, gaisa izmešanas vietas, u.tml. Iekārtu izvietojumiem jādod precīzas piesaistes. Projektā ir jāuzrāda iekārtu apkalpes zonas un automātikas skapju vietas.

Gaisa apstrādes iekārtas (vai sistēmas) aprīko ar gaisa mitrinātājiem, ja citādi nav iespējams sasniegt nepieciešamo gaisa mitrumu telpās.

Projektēšanas gaitā paredzēt attiecīgus aizsardzības risinājumus pret trokšņiem un vibrāciju. Ventilācijas iekārtas jāaprīko ar ierīcēm (vibroizolatoriem, elastīgajām starplikām, trokšņu slāpētājiem), kas slāpē vibrāciju un troksni un nepieļauj vibrācijas un trokšņa izplatīšanos uz ēkas struktūru un telpām.

Ventilācijas iekārtas jāparedz ar manuālu vadību no lokālas vadības pults. Iekārtu automātikas un vadības sistēmai jābūt savietojamai ar ēkas vadības un automatizācijas sistēmu (BMS).

Pieplūdes-nosūces ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas specifikācija:

- Rūpnieciski ražota ar montāžas rāmi vai balstu kājām komplektā.

- Komplektēta ar integrētu un ieprogrammētu vadības sistēmu un iznesamu lokālu vadības pulti.

- Iekārtas korpuss izgatavots no galvanizēta tērauda skārda ar skanas un siltuma izolācijas pildījumu. Visas savienojumu vietas noblīvētas. Ventilatori, siltummaini, kalorifers, dzesēšanas sekcija, vārsti un filtri ir izņemami apkopes vai remonta vajadzībām.

- Ventilatori ar elektroniski vadāmiem vai līdzvērtīgiem elektrodzinējiem. Dzinēju efektivitātes klase ne zemāka par IE4. Maksimālais dzinēja rotācijas apgriezienu skaits – 2000/min. Elektropieslēgums: 50Hz, 230V/1f~ vai 400V/3~. SFP maksimālā vērtība: 2,0 kW/(m³/s).

- Iekārta aprīkota ar gaisa vārstiem ar motoru un atsperu mehānismu gaisa ieņemšanas un izmešanas pusēs.

- Iekārta aprīkota ar augstas efektivitātes rekuperatoru. Ventilācijas iekārtu projektēt ar siltuma atgūšanas lietderības koeficientu ne mazāku par 75% (aprēķinātu saskaņā ar EN308:1997) pie āra gaisa temperatūras -20,7°C un Rh 90% un nosūces gaisa parametriem +20°C un Rh 30%. Mitruma atguves lietderības koeficients rekuperatoram: virs 70%.

- Gaisa filtru klases: pieplūdei G4+F7, nosūcei F5. Jānodrošina filtra piesārņojuma līmeņa indikācija un maināmi diferenciālā spiediena iestatījumi.

- Aprīkota ar nesasalstoša šķidruma gaisa apsildes kaloriferi ar nepieciešamo siltuma jaudas rezervi rekuperatora atkausēšanas gadījumam. Temperatūras regulēšana jānodrošina ar modulējošu kontroli šunta mezglā.  Pieplūdes gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā +20°C. Siltumnesēja aprēķina temperatūra 70/50°C, siltumnesējs: 35% ūdens-glikola maisījums.

- Aprīkota ar tiešās iztvaikošanas dzesēšanas sekciju pieplūdes pusē un kompresoru, kondensatoru nosūces pusē. Minimālā pieplūdes gaisa aprēķina temperatūra siltajā laika periodā +18°C.

- Aprīkota ar mitrināšanas sekciju (ja citādi nav iespējams sasniegt nepieciešamo gaisa mitrumu telpās).

- Paredzēt visas nepieciešamās ierīces (sūkņi, regulējošā un noslēgarmatūra, atgaisošanas un tukšošanas ventiļi, u.tml.) siltumapgādes sistēmas šunta pilnvērtīgai un pareizai darbībai.

- Gaisa apstrādes iekārta aprīkota ar rūpnīcas izgatavotu automātisko vadības sadali, kas nodrošina iekārtas automātisko vadību un tās elementu aizsardzību pret aizsalšanu, pārkaršanu u.tml.

- Ar integrēto vadības sistēmu ir iespējams uzraudzīt / kontrolēt gaisa plūsmu, spiedienu gaisa kanālos, gaisa temperatūras un ventilācijas sistēmas darbības laiku.

- Paredzēt gaisa temperatūras nolasīšanu pieplūdes, nosūces, gaisa ieņemšanas un izmešanas pusē, kā arī relatīvā mitruma nolasīšanu pieplūdes un nosūces pusēs.

- Iekārtas automātiskā vadība nodrošina iekārtas darbību pēc konstanta spiediena ar mainīgu ražību atkarībā no pieprasījuma.

- Iekārtas vadība jānodrošina ar divām lokālām vadības pultīm un attālināti caur BMS sistēmu. Vienai vadības pultij jāatrodas pie iekārtas.

- Iekārtu dublējošās vadības pultis izvietot 1.stāva recepcijā vai apsardzes telpā, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju par uzstādīšanas vietu.

- Vadības pults signalizē par iekārtas filtru piesārņojuma maksimālā līmeņa pārsniegšanu, avārijas esamību, kā arī attēlo faktisko darba režīmu. Pults pieļauj laika režīma iestādīšanu un iekārtas vadību pēc taimera iestatījumiem ar brīvdienu laika plānošanas grafiku.

- Iekārtas vadības un automātikas sistēma aptur iekārtas darbību, ja saņemts signāls no ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas. Iekārtas darbība automātiski atjaunojas, ja tiek atslēgts trauksmes signāls no ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.

- Iekārtas vadības un automātikas sistēma nodrošina rekuperatora pretaizsalšanas aizsardzību.

- Paredzēt visus nepieciešamos elementus, t.sk. servisa durvis, tukšas sekcijas, iekārtu funkcionālai un pareizai darbībai, pārbaudei un kvalitatīvai apkalpošanai.

- Iekārtu paredzēt ar 10% jaudas rezervēm.

- Iekārtas energoefektivitātes rādītājiem jāatbilst A klasei.

- Iekārtai jābūt sertificētai Eurovent Certification Company.

Pielietojamo iekārtu un materiālu izvēlei jābūt pamatotai, ar plaši pārbaudītiem, vispārēji atzītiem un labas atsauksmes guvušiem būvniecības risinājumiem, mūsdienu tehnoloģijām un pielietojamām metodēm.

Veicot projektēšanu, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, darba izpildei pieaicināt attiecīgajās darbības jomās sertificētus un kompetentus speciālistus.

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanu, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN) un Latvijas standartiem (LVS), kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

Ventilācijas sistēmu priekšlikumi un gaisa apmaiņas apjomi projektēšanas gaitā saskaņojami ar projekta arhitektu un Pasūtītāju.

# Apkures un siltumapgādes sistēmas

Projektējot apkures un siltumapgādes sistēmas, ievērot spēkā esošu normatīvu prasības, tādu kā LBN 231-15, LBN 002-15, LBN 003-15, LBN 201-15, LVS EN 15251 u.c.

Paredzēt esošā siltummezgla rekonstrukciju. Ārējais siltumapgādes avots – a/s „Rīgas siltums” pilsētas tīkli.

Paredzēt tranzīta SAT tīklu, kas atrodas ēkas pagrabstāva telpās, apsekošanu. Sniegt vērtējumu par SAT sistēmas cauruļvadu stāvokli, kā arī par pārbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas nepieciešamību.

Paredzēt SAT un SM daļu projektēšanu un saskaņošanu ar a/s „Rīgas siltums”.

Izprojektēt un realizēt apkures un siltumapgādes sistēmas atbilstoši ēkas arhitektūrai.

Apkures sistēmu projektēšanai par pamatu tiek ņemta ēkas arhitektoniskā skice ar studentu mācību telpu, kabinetu, auditoriju, arhīvu, administratīvo, sporta nodarbību, koplietošanas un palīgtelpu izvietojumu.

Ēkai projektēt divcauruļu apkures sistēmu ar sildķermeņiem. Kā sildķermeņus izmantot tērauda ribu radiatorus ar divām vai 3 ribu rindām, piemēram Purmo Delta Laserline DL2 un DL3 vai ekvivalentus sildķermeņus. Paredzēt radiatoru krāsošanu dizaina tonī.

Katram radiatoram jābūt aprīkotam ar termostata vārstu, termostata galvu, atpakaļgaitas noslēgvārstu ar drenāžu, atgaisotāju un korķiem. Jānodrošina iespēja atslēgt un nepieciešamības gadījumā nomainīt katru radiatoru lokāli, netraucējot pārējās sistēmas darbību.

Galveno ieeju durvīm paredzēt siltā gaisa aizkarus ar ūdens apsildi.

Nodrošināt ventilācijas iekārtu siltumapgādi no siltummezgla.

Paredzēt visas nepieciešamās ierīces un mezglus (regulējošo un noslēgarmatūru, atgaisošanas un tukšošanas ventiļus, u.tml.) sistēmas pilnvērtīgai un pareizai darbībai. Paredzēt apkures un siltumapgādes sistēmu atgaisošanas un iztukšošanas iespēju.

Apkures cauruļvadus projektēt slēpti komunikāciju šahtās un sienu un grīdu konstrukcijās, nodrošinot piekļuvi regulējošai un noslēgārmatūrai.

Siltumapgādes maģistrālos cauruļvadus izvietot vertikālajās komunikāciju šahtās.

Apkures un siltumapgādes cauruļvadus izolēt ar akmens vates un/vai porgumijas čaulām un pārklāt ar PVC apvalkiem redzamajās vietās. Siltumizolācijas tips un biezums jāpamato ar aprēķinu.

Pielietojamo iekārtu un materiālu izvēlei jābūt pamatotai, ar plaši pārbaudītiem, vispārēji atzītiem un labas atsauksmes guvušiem būvniecības risinājumiem, mūsdienu tehnoloģijām un pielietojamām metodēm.

Veicot projektēšanu, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, darba izpildei pieaicināt attiecīgajās darbības jomās kompetentus un sertificētus speciālistus.

Apkures un siltumapgādes sistēmu projektēšanu, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN) un Latvijas standartiem (LVS), kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

Apkures un siltumapgādes sistēmu priekšlikumi projektēšanas gaitā saskaņojami ar projekta arhitektu un Pasūtītāju.

# Elektroapgādes tīklu projektēšanas un izbūves uzdevums .

# Projektā paredzēt veidot jaunu galvenā pieslēguma izveides vietu ēkas pagrabstāvā tehniskajās telpās ( blakus ar siltummezglu, ūdensvada pieslēguma / ievades vietu )  Palasta ielas pusē. Rekonstruējamām telpām plānot un izbūvēt jaunas elektrosadalnes, kuras tiek pieslēgtas stāva centrālajām sadalnēm. Sadalnes projektēt atbilstoši ES standartiem, paredzēt 30% automātslēdžu un slodzes rezervi. Sadalnēs kabeļu līniju aizsardzībai izmantot tikai ”C” grupas automātslēdžus. Sadalnes slēdzamas. Sadaļņu izvietojumu saskaņot ar arhitektu.

Telpās rozešu skaits un izvietojums atbilstoši telpas funkcijai un plānojuma ( un mēbeļu izkārtojumam ). Visām kontaktligzdām jābūt marķētām, sadalnēs jābūt tīklu shēmām. Pie katra datorgalda jānodrošina EL + VS komplekts. Ar komplektu saprotamas 4 rozetes + VS dubultā  rozete.

VS tīkls tiek savienots ar ēkas kopējo datu tīklu.

- Projekta daļas izstrādē ievērojamie spēkā esošie standarti un sekojoši normatīvi:

  - LBN 208-15 Publiskās ēkas un būves

  - LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība;

  - EIN – „Elektroietaišu izbūves noteikumiem”

  - LVS EN 12464-1 (LR MK noteikumi Nr.359) - Gaisma un apgaismojums - Darbvietu apgaismojums - 1.daļa:

  - LVS EN 1838:2001A - Apgaismojuma pielietojums - Avārijas apgaismojums;

  - LVS EN 50172:2004. - Evakuācijas apgaismes sistēmas;

  - Tehniskā būvprojekta izstrādes apjomos paredzēt kabeļu stāvvadu, maģistrālo kabeļu trasu un sadalnu skapju novietni, sadalnu shēmas, darba  un  avārijas  -  evakuācijas  apgaismojumu.

Projektējot   ēkas   elektropatērētājiem   tiek   nodrošināta   L1L2L3NPE   sistēma,   kas  ļauj  visus patērētājus sazemēt (TN-C-S), pielietojot atsevišķi potenciāla izlīdzināšanas kopnes, zemēšanas vadītāju pievienošanai.

El. maģistrālo, spēka, kontaktligzdu un apgaismes tīklu izbūvēt ar vara NYCWY, MCMK PPJ, MMJ, NYY-J tipa kabeļiem vai analogiem.

Spēka  un  apgaismošanas  tīklus  projektēt  slēpti  uz  kabeļu  plauktiem,  metāla  profiliem,  aiz  sienu, griestu apšuvuma un grīdās (pie speciālajām iekārtām), tehniskās telpās –  atklāti,  kabeli  ievelkot viniplasta caurulē.  Šahtās  stāvvadu  vietās  pārsegumiem  paredzēts  ugunsdrošais blīvējums.

Galveno elektrosadalni US un ventilācijas elektrosadalni VS tehniskajās telpās paredzēt metāla korpusā. Pārējās projektējamās elektrosadales zemapmetuma izpildījuma ar metāla durvīm un slēdzeni. Visām strāvu vadošām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu.

Projektējot apgaismes el. tīklu montāžai izmantot kabeli PPJ 3x1.5, PPJ 4x1.5 vai analogu. Projektētā apgaismojuma intensitāte telpās saskaņā ar LVS EN 12464-1:

- vestibilos, gaiteņos,  - 200lx;

- tehniskās un palīgtelpās  -150lx;

- mācību telpās un auditorijās - 4000 lm, virs 4000K;

- tualetēs -150lx.

Apgaismes slēdži zemapmetuma izpildījuma ar atbilstošu IP (elektro aizsardzības pakāpi), slēdžu montāžas h=0.9m no tīrās grīdas, ja  nav norādīts atsevišķi. Elektrības gaismekļu izpildījums saskaņā ar telpu klasifikāciju, kur tas  uzstādīts:

  - IP20 – telpa ar normālu vidi;

  - IP54 – tehniskā telpa, palīgtelpa un telpa ar paaugstinātu mitrumu.

Apgaismes ķermeņu veidi tiek izvēlēti tehniskā būvprojekta  izstrādes  stadijā  atbilstoši  telpu  dizaina risinājumiem, specifiskajām prasībām, pie izbūves gaismas ķermeņu konkrētie tipi precizējami atsevišķi ar arhitektu-dizaineru, saglabājot  aprēķinu  apgaismes  līmeni. Luminiscentiem apgaismes ķermeņiem jābūt aprīkotiem ar elektronisku balastu  un  LED  risinājumu.

Gaitenu, uzgaidāmo telpu apgaismes vadība paredzēta no pārslēdžiem un tasterslēdžiem vai centralizēti no Pasūtītāja norādītas vietas.

Avārijas apgaismojums paredzēts saskaņā ar LVS EN 1838:2001A. Avārijas apgaismojumu centrālajos gaiteņos paredzēts nodrošināt ar akumulatorubloku ("TEKNOWARE") vai analogu palīdzību, kas nodrošinātu 1h bezsprieguma darbību, instalāciju veikt ar kabeli (N)HXH-FE- 180/E90 3x1,5 vai (N)HXH-FE-180/E90 4x1,5.

Pārējās telpās avārijas gaismas ķermeņiem komplektā jāparedz atsevišķi akumulatori, kas nodrošinātu 1h darbību bezsprieguma darbību. Ugunsgrēka gadījumā paredzēta centrālos gaiteņu avārijas  apgaismes ķermeņu  ieslēgšana  ar  kontaktora  palīdzību  neatkarīgi  no  apg.  slēdžu  stāvokļa. Avārijas apgaismes vadība no UAS shēmas (skat. UAS sadaļu).

Evakuācijas apgaismojums paredzēts saskaņā ar LVS EN 50172:2004.

Evakuācijas ceļiem paredzēts evakuācijas apgaismojums, kas ir vismaz 0.5 lux (luksi), mērījumus veicot  uz  grīdas  projekcijas.  Evakuācijas  ceļu  un  izeju  norādēm  paredzēti  gaismas  ķermeni  ar luminiscento T8 tipa 18W spuldzi un iebūvēto akumulatoru. Šiem gaismas ķermeņiem jādeg pastāvīgi un sprieguma  padeves pārtraukuma  gadījumā jānodrošina evakuācijas  norādes  darbība  ne mazāk, kā 1 stundu. Armatūrā ir jābūt iebūvētai gaismas diodei, kas deg, kad armatūra ir pieslēgta  tīklam.  Evakuācijas  ceļu  un  izeju  norādēm  jābūt  uzlīmētam  zaļam  trafaretam  ar  bultu izejas   virzienā.   Armatūras   uzstādāmas   pie   visām   evakuācijas   durvīm   un   evakuācijas   ceļu pagriezieniem.

Izstrādājot tehniskā būvprojekta dokumentāciju, nepieciešams ievērot materiālu un iekārtu piegādātāj firmu, kas projektā nominētas kā iespējamie kvalitātes analogi, tehniskos norādījumus un izbūves prasības.

# Vājstrāvas projektēšanas un izbūves uzdevums

# Lai nodrošinātu Ugunsdrošības normu izpildi projektā jāparedz:

- atbilstoši telpu plānojumam adrešu ugunsgrēka atklāšanas signalizāciju Schneider Electric ESMI FX vai analogu, atkarībā no telpu pielietojuma uzstādīt adrešu dūmu vai siltuma detektorus, kas darbojas uz Apollo protokolu. Ugunsgrēka atklāšanas sistēmai paredzēt moduli, lai būtu iespējams piekļūt pultij attālināti izmantojot internetu.

- Ja telpas tiks aprīkotas ar piekārtajiem griestiem, divu līmeņu ugunsgrēka atklāšanas signalizāciju;

- atbilstoši telpu plānojumam un ugunsdrošības normām, ugunsgrēka trauksmes izziņošanas sistēmu BOSCH Plena vai analogu;

- Pirmā stāva dežuranta telpā jāparedz jaunu adrešu ugunsgrēka atklāšanas paneli (piemēram Schneider ESMI);

- Kabeļu līnijas līdz panelim paredzēt slēpti virs griestu konstrukcijām, iebūvētus sienās vai kabeļu šahtās;

- Paredzēt piekļuves kontroles sistēmu atbilstoši pasūtītāja dotajam uzdevumam, kur savietot un integrēt ar RSU esošo PK Inner Range Integrity. Uzstādīt karšu lasītājus ar iespēju nolasīt divu veida kartes Proximity un Mifare 13,5MHz. Objektā paredzēt sistēmas vadības bloku bez papildus klienta darba stacijas. Sistēmas kontrole tiek veikta centralizēti no centrālā servera.

- Ēkā uzstādīt apsardzes signalizācijas sistēmu vienotu ar piekļuves kontroli. Visās telpās ar logiem  pirmā un otrā stāva līmenī izvietot kustību un stikla plīšanas detektorus. Visas ieejas durvis aprīkot ar durvju atvēršanas detektoriem. Pagalma iebrauktuvi aprīkot ar āra tipa kombinēto detektoru.

- Paredzēt videonovērošanas sistēmu. Kameras izvietot pa perimetru, lai būtu iespējams redzēt visas ieejas un iebrauktuves ēkā. Uzstādīt Bullet tipa āra kameras ar IR apgaismojumu vismaz 3MPix izšķirtspēju, iebūvētu apsildes elementu piemēram HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZ vai analogu. Kameras uzstādīt vismaz 3,5 – 4m augstumā. Uzstādīt kupolveida kameras ēkas koridoros un kāpņutelpās, kamerām jābūt ar vismaz 3MPix izšķirtspēju, regulējamu objektīvu piemēram HIKVISION DS-2CD2742FWD-IS IP. Kameras pieslēgt IP NVR, ar vismaz 16 pieslēguma vietām, piemēram HIKVISION DS-7732NI-ST. NVR paredzēt papildus datu glabāšanas iekārtu, kuras ietilpību izvēlēties tādu, lai atkarībā no kameru daudzuma būtu iespējams saglabāt ierakstu vismaz 14 dienas, ar vismaz 20 kadri/sek.

IT SISTĒMU PROJEKTĒŠANAS UN IZBŪVES UZDEVUMS – Palasta 3

Projektēšanas un realizācijas gaitā sekojošas pozīcijas PRETENDENTAM ir rakstiski jāsaskaņo ar IT nodaļas atbildīgo personu – IT departamenta direktoru vai viņa norādīto kontaktpersonu. Par saskaņotu uzskatāms arī apstiprinājums elektroniskā formā (e-pasts). Ja šāda apstiprinājuma nav, uzskatāms, ka nolikuma prasības nav ievērotas un risinājums ir neatbilstošs.

SASKAŅOT NEPIECIEŠAMS SEKOJOŠAS (5) POZĪCIJAS:

1. Tīkla vadu un rozešu izvietojums;

2. Aktīvās tīkla iekārtas, komutācijas iekārtu modeļi;

3. Komutācijas statnes novietojums ēkā un telpā, UPS, stāvvadu trasējums.

4. Multimediju risinājums (aktīvā un pasīvā iekārta, komutācija un izvietojums);

5. Aprīkojuma izvietojums mācību auditorijās.

STRUKTURĒTA KABEĻU SISTĒMA

Pieslēguma punktu ierīkošanai jāizmanto vienotas strukturētas kabeļu sistēmas izveides principi. Pieslēgumu izveidei jābūt atbilstošai Latvijas Republikā pieņemtajiem likumiem un noteikumiem, kā arī starptautiskajiem standartiem. Visiem datortīkla materiāliem un izveidotajam tīklam jāatbilst ISO / IEC 11801, ANSI / EIA / TIA 568C.2 un CENELEC EN 50173-1 / EN 50288-5-1 standartos noteiktajām prasībām.

Strukturētā kabeļu sistēma (SKS) ir integrēta komunikācijas kabeļu sistēma, kas domāta datu tīkliem. SKS ir uz zvaigznes topoloģiju balstīta modulāru sistēmu saime. SKS produkti sevī ietver kabeļus (transmission media), savienojošo aparatūru (connecting hardware), savienotājus, ligzdas, spraudņus, informācijas rozetes (information outlets), adapterus, pārraidošo (transmission) elektroniku un elektriskās aizsardzības ierīces (electrical protection devices).

Kabeļu tīkla izveidē ir izmantots 6. kategorijas 4 pāru ekranēts vītā pāra kabelis (4x2xAWG26 Cat.6 FTP) ar frekvenču joslas platumu līdz 250 MHz, kas atbilst RJ45 tipa kontaktligzdai.

Horizontālajā kabeļu sistēmā kabeļi jāmarķē abos galos. Nododot izpilddokumentāciju, rozetes marķējumam jāsakrīt ar izpilddokumentācijas marķējumu.

Projektā rozetes ir marķētas sekojoši, piemēram, R1-P1-01/02, kur:

•	R1- strukturētā vājstrāvas tīkla komutācijas skapja nr.;

•	P1- sadales paneļa nr. komutācijas skapī;

•	01/02 ligzdu nr. sadales panelī.

Kabeļu izvietojumam RJ45 ligzdā jāatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-B.2 prasībām un tiks izpildīta pēc T568B shēmas. Ligzdām vadi tiek pievienoti IDC (angl. - Insulation Displacement Connection) veidā, ar izolācijas pārgriešanu, lietojot speciālu instrumentu.

Vājstrāvas vadu instalācija atrodas atstatus no strāvas vadiem un iekārtām vismaz 300 mm attālumā, lai neradītu elektromagnētiskās indukcijas traucējumus vājstrāvas vados.

Vājstrāvas vertikālos un betona iestrādāšanai paredzētos horizontālos posmus paredzēt iebūvētus gludsienu vadu kanālos, grīdas kārbās, vertikālos kabeļu plauktos. Grīdas kārbās ir jāiestrādā elektrības un vājstrāvu tīkla rozetes tā, lai tās dekoratīvo aizsargvāku būtu iespējams aizvērt bez izvadīto vadu deformācijas (jāizvēlas elektrības un RJ45 rozešu stiprinājumi leņķī, ne horizontāli). Visos vertikālos stāvvados paralēli nepieciešams izbūvēt papildus vēl vienu neizmantotu gludsienu caurules stāvvadu ar vadu buksieri, caur kuru nākotnē iespējams papildināt instalācijas.

Kabeļu horizontālā instalācija tiek realizēta pa kabeļu plauktiem, kā arī instalācijas caurulēs. Maģistrālos kabeļus aizsargā ar instalācijas cauruli pilnā to garumā.

DATU TĪKLA PIESLĒGUMVIETAS UN ROZEŠU IZVIETOJUMS

Visi pieslēgumi tiek realizēti uz saskaņotu tīkla komutācijas statni pēc plāna.

Visiem datortīkla materiāliem un izveidotajam tīklam jāatbilst ISO / IEC 11801, ANSI / EIA / TIA 568C.2 un CENELEC EN 50173-1 / EN 50288-5-1 standartos noteiktajām prasībām.

Izvietojums ir jāprecizē projektēšanas un realizācijas gaitā atsevišķi un plāns (rakstiski) jāsaskaņo ar RSU IT departamentu. Plānam ir jābūt digitālā formā, pievienotam kopējam IT uzdevumam. Nobīdes no apstiprinātā plāna nav pieļaujamas uzdevuma realizācijas gaitā.

Uz katru telpu jāparedz RJ45 tīkla pieslēgumvietas, kas izvietotas dubultajās RJ45 rozetēs visās telpās, gar visām sienām ar savstarpējo attālumu 2-3 metri. Blakus 2xRJ45 rozetei ir jābūt vienota dizaina elektrības rozetei. Papildus 4-5 gab. RJ45 pieslēgumi telpās, kas tiek aprīkotas ar multimediju risinājumiem (turpmāk tekstā atsauce uz “audio video sistēmas” jeb “AVS”), kur 1 LAN pieslēgums projektoram, 1x dublējošam displejam (ja tāds paredzēts telpā), un 3 pieslēgumvietas pasniedzēja darbavietā (instalācija grīdas kārbā vai galdā multimediju pārvaldības iekārtām).

KOMUTĀCIJAS STATNE

Piegādātājs projektē un realizē centrālās komutācijas statnes 48U (19” B-line vai ekvivalenta ar papildus ventilatoru bloku un termostatu) atrašanās vietu, to saskaņojot ar IT departamentu. Projektētājs ņem vērā SKS prasības, nodrošinot atbilstošo vājstrāvas instalāciju kabeļu standartu ievērošanu un maksimālo kabeļu garumu starp komutācijas paneli (patch-panel) un gala RJ45 rozeti – ne lielāks par 90 metriem.

Komutācijas statnes izvietojumu ēkā projektē un saskaņo Piegādātājs, izvietojot to:

- Ēkas vidusdaļā vai pagrabā (nodrošinot atbilstošu telpas klimatu)

- Projektē divas izdalītas (savstarpēji savienotas) komutācijas statnes.

Komutācijas statne ir jāizvieto slēgtā telpā ar limitētu piekļuvi tikai RSU atbildīgo dienestu darbiniekiem. Fiziskās piekļuves kontroles zonējumā telpai jāparedz atsevišķu zonu. Telpai jānodrošina autonomu dzesēšanas sistēmu – pēc iekārtas ražotāja datiem, atbilstošas jaudas dzesēšanas iekārta, summējot visas elektroierīces telpā.

Statnei jānodrošina izdalīts elektrības pievads un atbilstoša statnes zemējuma klemme. Jānodrošina lokāla (autonoma) UPS barošanas iekārta (datu tīkla infrastruktūrai) ar RJ45 moduli (snmp, smtp monitoringa atbalstu), paredzot visu iekārtu darbību pie maksimālas noslodzes vismaz 20 minūtes.

Ēkas renovācijā jāiestrādā 4 (četri) maģistrālie stāvvadi, katrs stāvvads sastāv no vismaz 2 gab. x 10 mm PVC gludsienu caurulēm. Stāvvadi nepieciešami vājstrāvu instalāciju papildināšanai nākotnē, tādēļ tiem jābūt pieejamiem katra ēkas stāva divos līmeņos (griestu un grīdas). Projektēt un saskaņot atbilstošu risinājumu. Stāvvadu atrašanās vietas precizēt projektēšanas gaitā.

Atsevišķs stāvvads jeb papildus gludsienu vadu trases vismaz 50mm diametrā ar buksieriem uz statni (telpu) jāierīko divos virzienos:

- Pagrabstāvu,

- Jumta vai bēniņu telpu.

Publiskā interneta pieslēgumu līdz objektam (statnei) organizē RSU IT departaments, bet Piegādātājs nodrošina stāvvadus, caur kuriem būs iespējams ierīkot optisko līniju pēc projekta nodošanas un to jāspēj izdarīt papildus nešķērsojot ēkas stāvus (caur instalāciju pagrabā vai ēkas jumta konstrukciju, izmantojot Piegādāja iestrādātas kabeļa trases un buksierus).

Piegādātājam jāuzņemas garantijas saistības, ka iestrādātie stāvvadi ar buksieriem pēc nodošanas būs funkcionāli un publiskā interneta pieslēguma (ISP) Piegādātājs pakalpojumu tehniski varēs ierīkot bez sarežģījumiem. Ja tas nebūs iespējams, garantijas saistībām jāsedz visus tehniskos un kosmētiskos remontdarbus, lai ISP to varētu nodrošināt.

Visu pieslēgumu sākuma punktus PRETENDENTAM jāorganizē attiecīgā tīkla komutāciju skapī, 24 vai 48 pieslēgumvietu slēgpaneļos pēc T568B shēmas.

Komutācijas skapī katra pieslēguma vieta no datu rozetēm darba vietās, PRETENDENTAM jānodrošina ar atbilstoša garuma (gan 2m, gan 3m Cat6 UTP patch cord) savienojošo vadu, lai savienotu aktīvo tīkla aparatūru ar komutācijas paneļiem, izmantojot vadu organizatorus un strukturētu kabeļu sistēmu.

AKTĪVĀ TĪKLA IEKĀRTA

Atbilstoši pieslēgumvietu skaitam, kas rakstiski saskaņots ar RSU IT departamentu, jāparedz aktīvā tīkla aparatūra (L2 switch, bezvadu tīkla piekļuves punkti un IP telefonija).

Aktīvā iekārta jābūt savietojama ar RSU centralizēti pārvaldāmo tīkla risinājumu, kas tiek īstenots ar HP Intelligent Management Center. Iekārtai(-ām) jānodrošina visu pieslēgumvietu komutāciju. Atbilstoši ar RSU IT departamentu (rakstiski) jāsaskaņo iekārtu modelis.

Aktīvai tīkla iekārtai jāatbilst Aruba 2530 48G PoE+ Switch (J9772A) vai augstākām prasībām, kas spēj nodrošināt ekvivalentu funkcionalitāti un savietojamību:

| Aktīvās iekārtas veiktspēja (Ports): | (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (4) fixed Gigabit Ethernet SFP ports |
| --- | --- |
| Minimālie atmiņas, procesora, datu caurlaidības un tehniskie parametri: | ARM9E @ 800 MHz 128 MB flash Packet buffer size: 3 MB dynamically allocated 256 MB DDR3 DIMM Latency: 100 Mb Latency: < 7.4 µs 1000 Mb Latency: < 2.3 µs Throughput: up to 77.3 Mpps Switching capacity:104 Gbps PoE capability: 382 W |
| Pārvaldības (management) iespējas: | Aruba AirWave Network Management IMC - Intelligent Management Center Command-line interface Web browser Configuration menu Out-of-band management (serial RS-232C or micro USB) |

Bezvadu tīkla piekļuves punktiem ir jābūt pilnībā savietojamam ar Pasūtītāja esošo bezvadu datu tīkla risinājumu (HP 10500/7500 20G Unified Wired-WLAN Module JG639A). Tiks nodrošināta iegādāto piekļuves punktu centralizēta vadība no esošajiem bezvadu datu tīkla kontrolieriem un būs iespējama pilnīgi visas tās funkcionalitātes izmantošana (autentifikācija 802.1x RADIUS, ACL atbalsts; IEEE 802.11e (WMM); Trafika slodzes līdzsvarošana; Lietotāju skaita līdzsvarošana; Trafika ierobežojumi; Trafika klasifikācija; Dažādas QoS priekš dažādiem SSID vai VLAN; Rindu prioritātes un to kārtošana).

Bezvadu tīkla piekļuves punktiem jānodrošina vismaz HP 560 Wireless Dual Radio 802.11ac Access Point (WW) (J9846A) tehniskā funkcionalitāte (vai labāka), kā arī jāatbalsta radio frekvenču standartus:

•	Pirmā frekvence 802.11a/n/ac (5GHz)

•	Otrā frekvence 802.11 b/g/n (2.4GHz )

•	Divfrekvenču bezvadu tīkla punktam vienlaicīgi jāstrādā abās frekvencēs.

Bezvadu tīkla piekļuves punktiem jābūt izvietotiem tā, lai signāla līmenis 5GHz frekvencē visās telpās būtu ne mazāks par -70dBm.

Ja projekta realizācijas brīdī ar esošo bezvadu tīkla kontrolieri savietojami (un specifikācijai atbilstoši) bezvadu tīkla piekļuves punkti vairs nav pieejami, iespējams saskaņot to aizstāšanu ar Aruba iAP-315 (RW) Instant 2x/4x 11ac AP JW811A  un atbilstošiem sienas stiprinājumiem (baltiem).

IP telefonija un aktīvās iekārtas jānodrošina savietojamas ar esošo risinājumu, kas balstīts uz Microsoft Lync 2013 komunikācijas servisu.

Piegādājam jāparedz un jāpiegādā šādas aktīvās iekārtas atbilstošā apjomā:

- Administrācijas telpās – balstoties uz saskaņotu telpu plānojumu un norādīto darbavietu skaitu, jāaprīko katra darbavieta ar 1 iekārtu;

- Visās pārējās telpās (izņemot WC, tehniskās telpas un kāpņu telpas) – viena iekārta uz katru telpu.

Aktīvai iekārtai jāatbilst HP 4120 IP Phone (J9766A) funkcionalitātei un jānodrošina sekojošas (vai labākas) tehniskās prasības:

| Integrācija | Compatible with other survivable branch appliances for Microsoft Lync |
| --- | --- |
| Savienojamība | • Dual Gigabit Ethernet ports: allows Gigabit Ethernet connectivity as well as pass-through capability • IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) Class 2 support • USB host and device support: allows USB connectivity for 'Better Together' connectivity • Headset port: allows external headset connectivity ; headset port also provides wideband frequency response • LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) |
| Jānodrošina tehniskos parametrus (standartus): | • Microsoft Real Time Audio (RTA) technology: • G.722 support • G.711 (A-law, µ-law) support • Codecs and acoustic performance |
| Papildus audio izeja | • Handset and speakerphone audio outputs: supports wideband and Hearing Aid Compatibility (HAC); full-duplex speakerphone (compliant with IEEE 1329 Type 1) supports acoustic echo cancellation and provides wideband speaker and microphone |
| Lietotāja saskarsme un displejs | • User interface and languages: provides 3.5-inch TFT display (320 x 240 pixels) with Unicode character capability; display features LCD backlight with automatic display dimming on idle; |
| Iekārtas pārvaldības sistēmas funkcijas | • Software features: Basic Mode supports Contacts, Photos, Standard Enterprise IP-PBX features such as CAC, Survivability, E911 (U.S. only), and call park; also provides teleworker support; Enhanced Mode provides individual voicemail listings, calendar, and Join Conference features |

TĪKLA SERTIFIKĀCIJA

Kabeļu tīklu pēc izbūves testēt atbilstībai ISO / IEC 11801, ANSI / EIA / TIA 568 C - izmantojot sertificētu testeri, rezultāti iesniedzami pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju.

Mērījumus jāveic atbilstoši Class E katergorijas testam, rezultātu protokolos jāuzrāda parametrus:

• Wire map

• Resistance

• Link length

• Insertion loss

• Return loss

• Near end crosstalk (NEXT)

• Power sum near end crosstalk (PSNEXT)

• Equal level far end crosstalk (ELFEXT)

• Power sum equal level far end crosstalk (PSELFEXT)

• Attenuation to crosstalk ratio (ACR)

• Power sum attenuation to crosstalk ratio (PS ACR)

• Delay Skew

• Impedance

• DC loop resistance

Tīkla testam ir jābūt pozitīvam 99% darbavietu pieslēgumvietu, 100% pozitīvam plānoto bezvadu tīkla piekļuves punktu un AVS multimediju pieslēgumvietu mērījumiem. Ja tas nav ievērots, jāveic vājstrāvas instalāciju nomaiņa, lai šo prasību izpildītu.

IZVEIDOTĀ TĪKLA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ UN GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Visām iekārtājām ir jābūt jaunām, iepriekš nelietotām un jānodod kopā ar iekārtu ražotāju garantijas dokumentāciju – atbilstoši katrai aktīvai iekārtai.

Pirms tīkla pieslēgumu punktu nodošanas ekspluatācijā PRETENDENTAM jāveic marķēšana, sertificēšana un tīkla dokumentēšana, kā arī jāizveido pieslēguma punktu shēmas papīra un dwg formātā.

Pieslēguma punktu kabeļu galu marķējumiem ir jāatbilst iesniegtajām pieslēguma punktu shēmām.

Izveidoto infrastruktūru var nodot PASŪTĪTĀJAM tikai kopā ar sekojošu dokumentāciju:

1) Vispārējais apraksts (telpas plāns ar kontaktligzdu atrašanās vietām, sadales skapju struktūras shēmām ar kontaktu izvietojumu);

- Testa protokoli.

PROJEKTĒŠANAS UN IZBŪVES UZDEVUMS MULTIMEDIJU APRĪKOJUMAM

Multimediju risinājums tiek uzskatīts kā komplekss risinājums, ko nepieciešams saskaņot ar IT departamentu vienā kopumā. Visām iekārtām un to pārvaldībai ir jābūt centralizētai, jābūt vienota dizaina un funkcionalitātes risinājumam, par piemēru ņemot pēc labākās prakses aprīkotās RSU mācību auditorijas. Par uzskatāmu paraugu un piemēru ņemot RSU Dzirciema ielas 16, B-korpusa mācību auditorijas. Aprīkojumam jānodrošina līdzšinējā RSU izmantotā saskarne darbā ar audiovizuālo aprīkojumu, kas balstīta uz Epson interaktīvajiem tuvas distances projektoriem, touchCue vadības sistēmu un Bachmann modulārajām pieslēguma vietām.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Telpas audiovizuālais aprīkojums (turpmāk tekstā AVS) ir paredzēts mācību procesa un dažādu sanāksmju nodrošinājumam ar prezentācijas un apskaņošanas iespējām. Galvenās sastāvdaļas ir projekcija, apskaņošana un pasniedzēja galds ar iemontētu aktīvo AVS aparatūru.

Nepieciešamības gadījumā būvprojekta vēdināšanas sadaļā ir jāparedz tāds gaisa pieplūdes difuzoru novietojums un/vai konstrukcija, kas novērš gaisa plūsmu uz projektoriem un projekcijas ekrāniem.

APRĪKOJUMA IZVIETOJUMS MĀCĪBU AUDITORIJĀS

1. Visās mācību auditorijās pie sienas montēts tuvās distances interaktīvais projektors un cieta, matēta materiāla tāfele. Tāfeles izmērs ~3x1.2m, kur daļa no virsmas ir paredzēta projekcijai, bet daļa pierakstiem, aktīvo audio skaļruņu komplekts 2. gab. pie tāfeles katrā no sāniem.

2. Pasniedzēja galds ar galdā iemontētu AVS aprīkojumu un pasniedzēja pieslēgvietu (paredzot vismaz vienu USB, VGA, 3.5 mm mini-jack, HDMI un 220V elektrības pieslēgvietas) un papildus telpās, kas ir lielākas par 70 m2, videosignāla mērogotājs ar video/audio komutācijas funkciju.

3. Pasniedzēja galds auditorijā nedrīkst atrasties priekšā projicētajam attēlam.

4. Mācību auditorijās kuru kopējā platība pārsniedz 70m² papildus tuvās distances projektoram jāparedz 65” collu videosignāla dublējošais displejs, kas atbilst tehniskai specifikācijai.

5. Mācību auditorijās paredzēt iebūvētus zemapmetuma un grīdas vadu kanālus (vismaz 40 mm diametrā) ar vismaz diviem buksieriem, kas spēj nodrošināt vadu instalāciju un komutāciju starp interaktīvo tāfeli un pasniedzēja galdu. Visus instalācijas darbus, zemapmetuma kanālus un to izvietojumu atsevišķi nepieciešams precizēt pirms darbu uzsākšanas.

ULTRA-TUVĀS DISTANCES INTERAKTĪVO PROJEKTORU MINIMĀLĀS PRASĪBAS

- Interaktīvajiem tuvās distances projektoriem jābūt vienota dizaina un funkcionalitātes risinājumam, par piemēru ņemot pēc labākās prakses aprīkotās RSU mācību auditorijas.

- 3LCD vai ekvivalenta tehnoloģija (visu pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana), projektora spilgtuma līmenis vismaz 4000 lumeni krāsu un baltajai gaismai, video signāla pieslēgumi vismaz VGA un 3 gab. HDMI.

- Projektora vadības pieslēgumi vismaz RS-232C ports, LAN RJ-45 (atbalsta PJLink vadības protokolu), USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A un opcionāls bezvadu WiFi LAN pieslēguma modulis.

- Interaktīvās projektora funkcijas iespējams izmantot ar un bez savienojuma ar datoru (Source), lietotāja saskarne atbilstoša Epson EB sērijas interaktīvajiem projektoriem.

- Projektora dabiskā (native) izšķirtspēja: ne mazāk kā Full HD (1920x1080).

- Iespēja projektoram USB portā pievienot projektora ražotāja dokumentu kameru, veikt kameras kontroli tieši no projektora.

- Projektora ražotāja gaismas avota garantētais darba mūžs bez nomaiņas ne mazāks kā 10000 stundas pilnas jaudas režīmā. Projektora ražotāja nodrošinātā ražotāja garantija ne mazāka kā 5 gadi, tai skaitā gaismas avotam.

- Uzstādot projektoru jāparedz projektora optiskās ģeometrijas regulēšana, lai attēls pilnā apmērā ietilptu ekrānā bez elektroniskās trapeces regulēšanas piemērošanas.

- Projektora komplektācijā ietilpst: 2 gab. interaktīvās pildspalvas un to magnētisks paliktnis, iekārtas programmatūra, u.c. ražotāja komplektācijā iekļautie piederumi.

- Projektora interaktīvās pildspalvas iespējams izmantot vienlaicīgi.

- Projektors savietojams ar vismaz Windows 7, 8.x un Windows 10.

DUBLĒJOŠĀ DISPLEJA AR SIENAS STIPRINĀJUMU MINIMĀLĀS PRASĪBAS:

- Profesionāla pielietojuma LCD ekrāns ar LED paneļa aizmugures izgaismojumu.

- Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli: vismaz 160 cm.

- Ekrāna dabiskā (native) izšķirtspēja: vismaz 1920x1080 punkti.

- Ekrāna kontrasta koeficents: ne mazāks kā 4000:1.

- Ekrāna tipiskais spilgtums: ne mazāks kā 450 cd/m2.

- Ekrāna matricas punktu reakcijas laiks (GrayToGray): ne lielāks kā 7 ms.

- Video signālu pieslēgumi: ne mazāk kā viena VGA D-Sub 15-pin ieeja, viena HDMI ieeja, viena DisplayPort ieeja, viena DVI ieeja, viena DisplayPort digitālā video izeja (loop-out).

- Audio signāla pieslēgumi: analogā stereo audio ieeja, atbilstoši sapārota ar video ieejām, audio izeja.

- Displejam ir aizsardzība pret nesankcionētu lietošanu ar iespēju bloķēt IR vadības pults uztvērēju un uz korpusa izvietotos vadības taustiņus.

- Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu.

- Ekrāna vadība: vismaz divvirzienu RS232 porta ieeja un LAN.

- Iebūvētas montāžas iespējas atbilstoši VESA vai ekvivalentam standartam

- Audiovizuālo signālu pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot pieslēguma kabeļa konektoru ārpus displeja gabarītiem; pieslēguma konektori nedrīkst būt perpendikulāri displeja aizmugurējai virsmai.

- Displejs funkcionāli dublēs projektora video signālu.

- Displeja izmēri bez stiprinājumiem nepārsniedz 150cm x 85cm x 6 cm, svars ne lielāks kā 30 kg.

- Malu platums (Bezel): ne vairāk kā 20mm(augšā/lejā), 24mm (sānos).

- Komplektācijā ekrāna grieztu stiprinājums

SKĀRIENJŪTĪGA VADĪBAS PANEĻA MINIMĀLĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS:

- Zemapmetuma montāžas kārbā, mēbeles virsmā vai kabeļu kanālā montējams skārienjūtīgs vadības panelis ar krāsu ekrānu. Paneļa tips Cue,  touchCue-5-B

- Pieskārienu jūtīga ekrāna virsma ar stikla vai ekvivalenta cieta materiāla pārklājumu, aktivizējama ar pirkstu pieskārienu.

- Pieskārienu jūtīgā tehnoloģija atbalsta objektu pārvietošanu ar „drag and drop” metodi, slider tipa regulatoru pielietojumu u.tml.

- Kopējais paneļa izmērs ne vairāk kā 150mm (platums) x 100mm (augstums) x 40mm (kopējais dziļums).

- Paneļa korpusa ietvara materiāls: metāls.

- Pieskārienu jūtīgā ekrāna redzamās daļas izmērs: ne mazāks kā 100mm pa diagonāli

- Aktīvo matricu LCD IPS vai ekvivalenta tehnoloģija, vismaz 32-bit krāsu palete

- Paneļa izšķirtspēja: ne mazāka kā 800 x 480 punkti

- Paneļa spilgtums ne mazāks kā 500 cd/m2, kontrasts ne mazāks kā 800:1

- Paneļa redzamības leņķis ne mazāks kā +/-75 grādi pa horizontāli un +/-75 grādi pa vertikāli

- Iebūvēts klātbūtnes sensors (aktivizē paneli, kad pie  paneļa kāds tuvojas), apkārtējā apgaismojuma līmeņa sensors ar iespēju automātiski regulēt paneļa ekrāna spilgtumu.

- Paneļa barošana iespējama izmantojot iebūvētu Power over Ethernet (PoE) atbalstu, t.i. paneļa pieslēgšanai izmantojot tikai vienu RJ45 kabeli. Atbalsta tīkla pieslēguma autentifikācijas protokolu 802.1x.

- Ar vadības paneli iespējams kontrolēt telpā esošo multimediju aprīkojumu (projektora, datora, TV, nolaižamā elektroniskā ekrāna ieslēgšanu/izslēgšanu un video avota izvēli starp datoru un  galda pieslēgvietu).

- Vadības paneļa integrācija ar Pasūtītāja monitoringa sistēmu Nagios, neizmantojot papildus starpniekserverus, ar iespēju monitorēt un pārvaldīt telpā esošo multimediju aprīkojumu (projektora, datora, displeja u.c.).

VIDEO SIGNĀLA MĒROGOTĀJA AR VIDEO/AUDIO KOMUTĀCIJAS FUNKCIJU MINIMĀLĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS:

- Ne mazāk kā četras HDMI video ieejas, ne mazāk kā divas VGA video ieejas ar iespēju pieslēgt kompozītvideo, komponentvideo un S-video signālus;

- Ne mazāk kā sešas simetriskās analogās stereo audio ieejas.

- Ne mazāk kā divas mikrofona/līnijas ieejas (ar aktivizējamu/deaktivizējamu  Phantom barošanu)

- Ne mazāk kā divas iebūvētas HDMI izejas; abas izejas dublē vienu un to pašu video signālu.

- Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (scaling) uz HDMI izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu.

- Automātiska bez pārtraukuma (seamless) pārslēgšanās starp ieejas video signāliem.

- Maksimālā atbalstītā video izejas izšķirtspēja ieejām un izejām ne mazāka kā 1920x1200 punkti

- Maksimālā atbalstītā HDMI video izejas datu plūsma ne mazāka kā 6.75Gbps, atbalstoša 1080p60 DeepColor un HDCP.

- Mērogotājā ir iebūvētas video testa tabulas sistēmas regulēšanai un uzturēšanai.

- Automātiska skaņas izdalīšana (de-embedding) no ieejā pieslēgtā HDMI un atskaņošana analogajā audio izejā.

- Divi pāri audio stereo izejas, atbalsta simetrisko un nesimetrisko pieslēgumu.

- Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz.

- Audio signāla/trokšņu attiecība: ne mazāka kā 90dB.

- Izgaismoti priekšējā paneļa taustiņi, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā. Rotējoša potenciometra tipa regulators manuālai skaļuma regulēšanai (programmas audio un mikrofona), vismaz 5 iedaļu indikators aktuālajam skaļuma līmenim.

- Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni katrā ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu katrai digitālā signāla ieejai) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā (tais skaitā indicē izejai pieslēgtās iekārtas HDCP atbalstu).

- Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, USB un LAN.

- Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku.

- Pasīvā dzesēšana, bez ventilatora.

- Korpusā iebūvēts barošanas bloks.

- 19” statnē montējams metāla korpuss, augstums ne lielāks kā 1U

AKTĪVO AUDIO SKAĻRUŅU MINIMĀLĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS:

- Pie sienas skrūvējami divu joslu aktīvie skaļruņi (komplektā iekļauts pāris)

- Zemfrekvenču membrānas diametrs ne mazāks kā 130mm, augstfrekvenču membrānas diametrs ne mazāks kā 25mm.

- Stereo audio ieeja.

- Tembra regulatori: vismaz divu joslu (Bass un Treble).

- Kopējie harmoniskie kropļojumi (THD) ne lielāki kā 0.1%.

- Signāla trokšņu attiecība ne mazāka kā 85 dB.

- Skaņas spiediens (SPL) ne mazāks kā 90 dB.

- Frekvenču josla vismaz robežās no 50Hz līdz 20 kHz .

- Virzien darbība ne mazāka kā 120 grādi pa horizontāli.

- Izmēri nepārsniedz 30cm x 20 cm x 20cm.

- Skaļruņa korpusā iebūvēts barošanas bloks

- Komplektācijā iekļauts sienas stiprinājums.

- Balta vai melna korpusa krāsa, Pasūtītājs precizē pasūtīšanas brīdī

PASNIEDZĒJA DARBAVIRSMAS PIESLĒGVIETAS MINIMĀLĀS PRASĪBAS:

1. Pasniedzēja pieslēgvietas USB savienots ar stacionāro datoru; HDMI, VGA, 3.5 mm mini-jack ar tuvās distances projektoru.

2. Tiek izmantotas Bachmann Desk 2 modulārās sistēmas vienota dizaina un funkcionalitātes nodrošināšanai. Pasniedzēja pieslēgvieta ir pie galda virsmas malas stiprināma ar kabeļus nosedzošu plāksni.

3. Pieslēguma vietas ietvars izgatavots no metāla, pieslēguma vietu moduļus var nomainīt tikai izmantojot instrumentus.

4. Visām pieslēguma ligzdām un to dekoratīvajiem paneļiem ir jābūt pēc vienota dizaina parauga un tā elementiem ir jābūt modulāriem (iespēja nomainīt vai papildināt ligzdu moduļus).

5. Vismaz 1 elektrības rozete modulārajā panelī.

AVS KABEĻU TRASĒJUMS UN PIESLĒGUMU VIETAS

1. Grīdās AVS kabeļu instalācijas jānodrošina ar zemapmetuma montāžas caurulēm. Sienās AVS kabeļu instalācija jānodrošina ar zemapmetuma montāžas caurulēm. Zemapmetuma aizsargājošo cauruļu iekšējam diametram ir jābūt ne mazākam kā 40mm, iekšējai cauruļu virsmai ir jābūt gludai un caurulēs ir jābūt buksieriem. Vietās, kur caurulēm ir 90 grādu vai lielāki locījumi (piemēram, griesti-siena, siena-grīda), ir jāparedz revīzijas lūkas vai kārbas kabeļu caurvilcei.

2. AVS kabeļu instalācijai paredzētās caurules nedrīkst izmantot EL barošanas kabeļu instalācijai. AVS kabeļu caurulēm ir jāatrodas vismaz 15 cm attālumā no EL barošanas kabeļiem, ja abu veidu kabeļi iet paralēli.

3. Vietās, kur pasniedzēja galdi nav paredzētie pie kādas no sienām ir jāizmanto montējamas grīdas kārbas. Tām ir jābūt modulārām, jāizmanto OBO-Bettermann GES sērijas kārbas. Kārbas apjoms jāizvēlas ar aprēķinu, ka pēc visu EL un LAN pieslēgumu rozešu instalācijas brīvām ir jāpaliek ne mazāk kā 3 moduļu vietām AVS kabeļu pieslēgumiem. Grīdas kārbu montāžas dziļumam jābūt ne mazākam kā 150mm no grīdas virsmas, lai nodrošinātu kārbas vāka pilnīgu aizvēršanu pie pieslēgtiem AVS kabeļiem (bez to deformācijas).

DATORTĪKLA PIEVADI AVS APRĪKOJUMAM

1. AVS aprīkojumam paredzētais datortīkls jāprojektē saskaņā ar vājstrāvu sadaļā iekļautajām prasībām (1 LAN pieslēgums projektoram, 1 LAN dublējošajam displejam un 3 pieslēgumi pasniedzēja darbavietā).

2. Datortīkla pieslēgumi no AVS iekārtām tiek trasēti saskaņā ar IT datortīkla izbūves prasībām uz centrālo komutācijas statni, izmantojot Cat6 FTP tīkla vadus un atbilstošas Cat6 RJ45 rozetes un CAT6 komutācijas (patch) paneļus.

EL TĪKLU PIEVADI AVS APRĪKOJUMAM

1. Vienas mācību telpas ietvaros visām AVS iekārtām un pasniedzēja galdam ir jāparedz vismaz viena EL barošana un tā ir jānodrošina no vienas fāzes.

2. EL pieslēgumi no AVS iekārtām tiek trasēti uz tuvāko EL sadali, atbilstoši kopējām EL instalāciju prasībām un slodzes dalījumam automātos un fāzēs.

3. Datorklases tiek realizētas tāpat, kā visi pārējie tīkla pieslēgumi – uz centrālo (ja viena) vai tuvāko (ja divas) komutācijas statni. Tāpat kā citur – blakus tīkla rozetei ir elektrības rozete. Risinājums vai nu iestrādās grīdas kārbās, vai mēbelēs – atkarībā no telpas/mēbelēm

# EL un IT projektēšana un izbūve.

Skat. augstāk minētajās sadaļās- elektroapgādes tīklu projektēšanas un izbūves uzdevums un IT sistēmu projektēšanas un izbūves  uzdevums.

# Ugunsdrošības un darba drošības risinājumu projektēšanas un izbūves uzdevums

Saskaņā ar Būvniecības likuma un 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām projektējamā būvobjekta tehnisko projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu un standartu ugunsdrošības prasībām.

- Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

- Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”;

- Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

- LVS EN 671-2/A1 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Šļūteņu sistēmas – 2.daļa: šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni”;

- LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

- LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”;

- Darba aizsardzības likums;

Ugunsdrošības pasākumi projektējamā būvobjekta ēku un teritorijas ekspluatācijas stadijā jāparedz saskaņā ar 2016.gada 01.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamiem standartiem.

Atbilstoši ēkas plānotajai funkcijai, apjomam un izvietojumam, izvērtēt un ņemt vērā sekojošus parametrus:

- būves lietošanas veids: V – augstskolas, biroju ēkas;

- būves ugunsdrošības pakāpe : U2a - ( augstums līdz augstākājam grīdas līmenim līdz 28m, līdz 5000m3 );

- plānotais kopējais būves lietotāju skaits: ~ 800 cilvēku ;

Izvērsts projektēšanas uzdevums atsevišķām daļām.

Iekārtas (Lifti-orientējošs apraksts projektējamajam, izbūvējamam liftam)

Tehniskie dati:

KONE MonoSpace 500 TTC –pasažieru/invalīdu (vai ekvilavents)

Celtspēja:				850-950 kg / 10-12 personas

Pacelšanas ātrums:			1,30-1.60 m/s

Piedziņa: Precizēt sastādot kopīgo projektēšanas uzdevumu.

Sistēmas: Precizēt sastādot kopīgo projektēšanas uzdevumu.

Pacelšanas augstums:			~22.2 m

Pieturas:				5, no abām pusēm

Kabīnes durvis: Nerūsējošā tērauda apdares paneļi

Kabīnes durvju drošība: Precizēt sastādot kopīgo projektēšanas uzdevumu.

Šahtas durvis:	Precizēt sastādot kopīgo projektēšanas uzdevumu.

Šahtas durvju ugunsdrošība:	EI60 (60 minūtes) visos stāvos

Kabīnes izmēri:	~platums 1350-1400 mm, dziļums 1450-1500 mm, augstums 2135-2200 mm;

Kabīnes apdare:  Skatīt - Pielikums T - Lifta apdares materiālu minimālie radītāji.

Šahtas iekšējie izmēri:			platums 1500-1600 mm, dziļums 1530-1630 mm

Šahtas bedres dziļums:		~ 800 mm

Šahtas galvas augstums: Precizēt sastādot kopīgo projektēšanas uzdevumu.

Mašīntelpa:	Precizēt sastādot kopīgo projektēšanas uzdevumu.

Elektropieslēgums:			augstākajā pieturā 3 x 380V +N

+ atsevišķi PE min. 10 mm2 (  Precizēt sastādot kopīgo projektēšanas uzdevumu.)